## T-01
|  |  | FIRE RISK CARD |  |  |  | LANGKAH - LANGKAH PENANGGULANGAN
[7 empty] | POSISI | TINDAKAN
|  |  | VAPOUR RELEASED |  |  |  | On Scene Commander | 1. Memerintahkan fire brigade untuk mengumpulkan APAB & APAR di sekitar area tangki 08 sesegera mungkin
DPPU El Tari Group |  |  | TANGKI T-06 (500 KL) PRODUK JET A1 |  |  |  |  | 2. Persiapan dan memerintahkan fire brigade untuk melakukan observasi awal untuk menentukan strategi
INFORMASI SARANA FASILITAS |  |  | BAHAYA TANG TIMBUL |  |  |  |  | 3. Membersihkan area terdampak akibat rembesan avtur di Inlet Valve Tangki 06
DIAMETER |  | Ø 9,688 meter | Terjadinya pecah packing pada inlet valve tangki T-06 dan menyebabkan vapour released di area tangki T-06. Langkah penanggulangan, lakukan penutupan dan pengosongan jalur pipa dilanjutkan dengan pembersihan area terdampak dan penggantian packing. |  |  |  |  | 4. Memastikan semua jalur pipa telah tertutup agar potensi api tidak merambat ke jalur pipa
TINGGI |  | 7,425 meter | [5 empty] | 5. Memastikan tidak ada kendaraan terparkir di sekitar Loading Point dan Discharge Point
TYPE |  | Fixed, Vertical Tank | [5 empty] | 6. Melakukan pendinginan jika tangki 06 sudah berhasil diamankan
ISI |  | AVTUR 500 KL | [5 empty] | 7. Melakukan observasi keseluruhan untuk menyatakan vapour released sudah dieliminasi
DIBANGUN |  | 2011 | [5 empty] | 8. Melaporkan keberhasilan penanggulangan kepada Incident Commander
LAYOUT | [6 empty] | Fire Brigade | 1. Yakinkan kecukupan APAB & APAR, pada saat penanggulangan
2. Yakinkan kondisi personel aman selama proses penanggulangan
3. Yakinkan seluruh jalur dari tangki timbun telah tertutup
[5 empty] | Fatality Zone Rad | 20 meter |  | 4. Laporkan kondisi APAB & APAR dan ketersediaan logistik lainnya secara berkala ke OSC
[5 empty] | Injury Zone Rad | 25 meter | Helper | 1. Melakukan instruksi OSC untuk mensupport penanggulangan dengan penempatan APAB, APAR dan logistik sesuai lokasi yang ditentukan
2. Standby selama kegiatan penanggulangan keadaan darurat berlangsung dan siap menjadi back up fire brigade
[7 empty] | Sekuriti | 1. Evakuasi seluruh pekerja baik di kantor maupun di area terbatas menuju assembly point
2. Isolasi area, cegah seluruh pihak yang tidak berkepentingan masuk ke tempat kejadian
3. Cegah aktifitas pengambilan gambar / foto oleh pihak eksternal
[7 empty] | Firs Aider | 1. Persiapkan seluruh peralatan P3K
2. Lakukan proses pertolongan jika telah mendapat instruksi dari General Commander
PERSONEL YANG DIBUTUHKAN |  |  | PERALATAN YANG DIBUTUHKAN |  |  |  | TBKD | 1. Standby selama kegiatan penanggulangan keadaan darurat berlangsung dan siap menjadi back up tim sesuai arahan OSC
Penanggulangan Operasi |  |  | Penanggulangan Operasi |  |  |  |  | 2. Lakukan proses pertolongan korban jika telah mendapat instruksi dari OSC
OPERATOR LAPANGAN | : | 1 | Portable Gas Detector | : | 1
HELPER (LTSA) | : | 1 | Penerangan | : | 1 |  | PERALATAN YANG HARUS DICEK
CONTROL ROOM | : | 1 | SCBA | : | 1 |  | ALAT | POSISI/KETERANGAN
Penanggulangan HSSE |  |  | Penanggulangan HSSE |  |  |  | GV-03 | Gate valve Inlet pompa receiving
NOZZLE MAN | : | 2 | Hose 1.5" | : | 2 |  | GV-F01 | Gate Valve Outlet FWS
HELPER | : | 2 | Hose 2.5" | : | 0 |  | Receiving Hose | Receiving Hose yang ter connect ke Bridger
PUMP MAN | : | 1 | Nozzle Spray | : | 2 |  | GV-07 | Gate Valve HH Indicator
Penanggulangan Teknik |  |  | Y Piece | : | 1 |  | GV-601 | Gate Valve Inlet T-06
TEKNISI | : | 2 | SCBA | : | 2 |  | WS-2 | FWS Receiving
Total |  | 10 | Penanggulangan Teknik
|  |  | Torque Wrench | : | 1
|  |  | Gasket | : | 1 (sesuai kebutuhan)
|  |  | Packing |  | 1
|  |  | Drum Potong | : | 1
LANGKAH - LANGKAH PENANGGULANGAN
POSISI |  | TINDAKAN
Deputi ERC |  | 1. Mengaktifkan keadaan darurat dan Puskodal dengan memerintahkan HSE membunyikan Alarm/Sirine |  |  |  |  | NO TELEPON PENTING
|  | 2. Melaporkan kejadian kepada Deputy ERC |  |  |  |  | Posko Tagana | 0380-8030159 | RS Bayangkara | 0380-821273
|  | 3. Mengumpulkan seluruh Commander kecuali On Scene Commander |  |  |  |  | Pemadam Kebakaran | 0380-113
Incident Commander |  | 1. Berkoordinasi dengan Operation Commander untuk menghentikan semua proses operasi & mengumpulkan APAB & APAR di sekitar area tangki 06 |  |  |  |  | Polisi Penfui | 0380-110
[7 empty] | RS TNI AU | 0830-8003477
|  | 2. Berkoordinasi penuh dengan On Scene Commander selama proses penanggulangan |  |  |  |  | PLN | 0380-821464
General Commander |  | 1. Memerintahkan petugas security untuk mengevakuasi semua pekerja ke assembly point |  |  |  |  | INFORMASI LAIN
|  | 2. Menyiapkan petugas Medical lokasi |  |  |  |  | Dapat menginfokan kondisi darurat dengan HT monitor All Lanud
3. Jika dibutuhkan, agar melakukan koordinasi ke pihak eksternal dengan uraian nomor telepon penting
Supporting Commander |  | 1. Berkoordinasi dengan maintenance dan logistik dalam strategi penanggulangan keadaan darurat
2. Berkoordinasi penuh dengan incident commander selama proses penanggulangan

## T-03
|  |  | RISK CARD |  |  | LANGKAH - LANGKAH PENANGGULANGAN
[6 empty] | POSISI | TINDAKAN
|  |  | OVERFILL TANGKI |  |  | Operator Lapangan | 1. Sesuai instruksi Pengawas, segera cek kondisi tangki timbun, parit sekitar dan memastikan valve Oil Catcher utama tertutup
AFT ELTARI |  |  | TANGKI T-03 (50 KL) PRODUK JET A1 |  |  |  | 2. Jika sudah diperiksan dan pastikan, laporkan kondisinya kepada Pengawas.
INFORMASI SARANA FASILITAS |  |  | BAHAYA TANG TIMBUL |  |  |  | 3. Sesuai instruksi Pengawas, segera menutup valve pada inlet tangki dan manifold jalur pipa penerimaan.
TINGGI |  | 2669 mm | - Operasional tranfer Avtur - Luberan Avtur dari tangki - Vapor release via tangki dan sekitarnya - Over Flow dan pressure - ATG Freeze - Kondisi parit, OC dan perairan |  |  |  | 4. Segera lapor kepada Pengawas setelah seluruh valve upstream tertutup. Melakukan pemeriksaan bersama pengawas kondisi lapangan
DIAMETER |  | 9440 mm |  |  |  |  | 5. Jika luberan tangki telah tertanggulangi, sesuai instruksi Spv RSD, segera persiapkan valve dan jalur pipa untuk pengoperasian penerimaan produk kembali.
JENIS PRODUK |  | Avtur |  |  |  |  | 6. Jika jalur pipa siap dioperasikan kembali, segera lapor kepada Pengawas. Tetap monitor kondisi jalur pipa saat dioperasikan kembali untuk mengidentifikasi potensi upnormal operasi terjadi kembali.
KAPASITAS |  | 50 KL |  |  |  | Spv Maintenance & Tim Penanggulangan Teknik | 1. Setelah menerima informasi kondisi abnormal adanya luberan tangki, segera instruksikan tim Teknik untuk membantu penanggulangan luberan
DIBANGUN |  | 2011 |  |  |  |  | 2. Jika dinyatakan aman untuk bekerja, Supervisor Maintenance bersama Tim Teknik melakukan penutupan dan perbaikan pada tangki
LAYOUT | [6 empty] | 3.Pastikan tidak ada sumber panas di dekat area luberan.
4. Jika luberan telah tertanggulangi, segera laporkan kepada Spv RSD.
[6 empty] | Spv HSSE & Tim Penanggulangan HSSE | 1. Setelah menerima informasi kondisi abnormal jalur pipa penerimaan, segera instruksikan tim HSE untuk menyiapkan peralatan penanggulangan luberan dan ekskalasi kejadian.
2. Supervisor HSSE beserta Tim Penanggulangan bergerak ke manifold dan melakukan persiapan peralatan pemadam termasuk pompa, jalur pipa dan hydrant pemadam.
3. Gunakan SCBA untuk mengantisipasi paparan vapor berlebih di area manifold dan tangki jika dibutuhkan.
4. Lakukan penanggulangan vapor release dengan mengaplikasikan water spray pada lokasi kebocoran sampai dengan kebocoran vapor terkendali dan berhenti.
5. Jika luberan sudah terkendali, segera laporkan kepada Spv RSD.
[6 empty] | Spv RSD | 1. Setelah menerima informasi kondisi abnormal dan luberan, secara berkala memonitor situasi dan progress penanggulangan melalui Jr. Spv RSD, Spv Maintenance, dan Jr. Spv HSSE.
2. Jika telah diterima informasi penanggulangan berhasil dilakukan, segera laporkan update kondisi dan persiapan pengoperasian kembali kepada Aviation Fuel Terminal Manager.
3. Setelah disetujui Aviation Fuel Terminal Manager, instruksikan Jr. Spv RSD untuk menyiapkan pengoperasian kembali tangki.
4. Instruksikan Jr. Spv RSD untuk persiapan pemompaan kembali.
[6 empty] | Aviation Fuel Terminal Manager | 1. Setelah menerima informasi kondisi abnormal dan luberan, secara berkala memonitor situasi dan progress penanggulangan melalui Spv RSD.
2. Segera perintahkan Komandan Sekuriti untuk melakukan evakuasi personil menjauh dari area Manifold dan tangki (kecuali tim penanggulangan)
PERSONEL YANG DIBUTUHKAN |  |  | PERALATAN YANG DIBUTUHKAN |  |  |  | 3. Pastikan seluruh kondisi abnormal dan luberan telah tertangani dengan baik sebelum memutuskan persetujuan jalur pipa dioperasikan kembali.
Penanggulangan Operasi |  |  | Penanggulangan Operasi |  |  |  | 4. Pastikan seluruh kejadian abnormal dan emergency tercatat dan terlaporkan dengan baik oleh Spv RSD. Selanjutnya segera LAPORkan kejadian kepada tim terkait di Regional untuk pencatatan Process Safety Event.
OPERATOR LAPANGAN | : | 1 | Portable Gas Detector | : | 1
HELPER (LTSA) | : | 0 | Penerangan | : | 0 | PERALATAN YANG HARUS DICEK
CONTROL ROOM | : | 1 | SCBA | : | 0 | ALAT | POSISI/KETERANGAN
Penanggulangan HSSE |  |  | Penanggulangan HSSE |  |  | GV-03 | Gate valve Inlet pompa receiving
NOZZLE MAN | : | 2 | Hose 1.5" | : | 2 | GV-F01 | Gate Valve Outlet FWS
HELPER | : | 2 | Hose 2.5" | : | 0 | Receiving Hose | Receiving Hose yang ter connect ke Bridger
PUMP MAN | : | 1 | Nozzle Spray | : | 2 | GV-07 | Gate Valve HH Indicator
Penanggulangan Teknik |  |  | Y Piece | : | 1 | GV-601 | Gate Valve Inlet T-06
TEKNISI | : | 2 | SCBA | : | 2 | WS-2 | FWS Receiving
Total |  | 9 | Penanggulangan Teknik
|  |  | Torque Wrench | : | 1
|  |  | Gasket | : | 1 (sesuai kebutuhan)
|  |  | Packing |  | 1
|  |  | Drum Potong | : | 1
LANGKAH - LANGKAH PENANGGULANGAN
POSISI |  | TINDAKAN
SPV. RSD |  | 1. Ketika terdengar informasi adanya luberan dari operator lapangan, periksa kondisi display ATG di layar CR |  |  |  | NO TELEPON PENTING
|  | 2. Setelah diketahui adanya kondisi ATG Freeze, segera informasikan kondisi abnormal kepada operator lapangan dan meminta stop pemompaan. |  |  |  | Posko Tagana | 0380-8030159 | RS Bayangkara | 0380-821273
|  | 3. Instruksikan Operator lapangan untuk memeriksa kondisi parit sekitar tangki dan memastikan gate vale Oil Catcher tertutup |  |  |  | Pemadam Kebakaran | 0380-113
|  | 4. Segera laporkan kondisi abnormal kepada Supervisor RSD dan Aviation Fuel Terminal Manager, serta infokan bahwa telah dilakukan stop pemompaan. |  |  |  | Polisi Penfui | 0380-110
|  | 5. Lakukan konfirmasi kepada operator lapangan apakah pompa sudah STOP pemompaan. |  |  |  | RS TNI AU | 0830-8003477
|  | 4. Jika sudah terkonfirmasi pemompaan sudah distop, intruksikan kepada operator di lapangan untuk menutup valve manifold dan inlet tangki timbun yang luber. |  |  |  | PLN | 0380-821464
|  | 6. Lakukan pemeriksaan bersama ke lapangan dengan operator, security dan HSE |  |  |  | INFORMASI LAIN
|  | 7. Laporkan kejadian luberan serta lokasinya kepada Spv RSD dan Aviation Fuel Terminal Manager. Laporkan secara berkala progress penanggulangan hingga luberan tertanggulangi. |  |  |  | Dapat menginfokan kondisi darurat dengan HT monitor All Lanud
8. Jika luberan telah tertanggulangi, sesuai instruksi Spv RSD, segera persiapkan pengoperasian tranfer produk kembali.
9. Instruksikan Operator lapangan mempersiapkan jalur pipa untuk tranfer produk kembali.
10. Infokan operator lapangan telah dilakukan START pemompaan kembali.
11. Catat seluruh kejadian abnormal operasi di dalam logbook dan sampaikan kepada shift selanjutnya ketika SHIFT HANDOVER.