## Cover
DOKUMEN IDENTIFIKASI SKENARIO MAJOR ACCIDENT HAZARD (MAH) & INTEGRITY SECE
LOKASI |  | : | DPPU Eltari |  |  | TAHUN PENYUSUNAN |  |  | : | 2023
REGION |  | : | V JATIMBALINUS |  |  | REVISI KE- |  |  | : | 0
SUB HOLDING |  | : | C&T
REFFERENSI
1. Pedoman No. No.A-002/CT03000/2021-S9 tentang Sistem Pengelolaan Keselamatan Proses dan Keterpaduan Aset (Process Safety & Asset Integrity Management System) Tahun 2021. 2. TKO No. No.B-001/CT03100/2021-S9 tentang Indikator Kinerja Keselamatan Proses dan Keterpaduan Aset Tahun 2021. 3. SUPREME (Sustainability Pertamina Expectations for HSSE Management Excellence) Tahun 2019, Revisi-1.
SITE OVERVIEW
DPPU Eltari merupakan Depot Pengisian Pesawat Udara yang menyuplai avtur atau Jet A-1 ke pesawat udara di Bandar Udara Internasional Eltari. DPPU Eltari memiliki 6 Unit Tangki Storage dengan total kapasitas sebesar 800 KL. Untuk sarana pengisian pesawat udara DPPU Eltari memiliki 6 Unit Kendaraan Refueller.
SCENARIO & CAUSES FACTOR
No | Causes Factor |  |  |  |  | RF | SF | DF
1 | Internal/ External Corrosion
[6 empty] | √ | √ | √
2 | Kegagalan pada Flanges, Small Bore atau Equpiment Seal
[6 empty] | √ | √ | √
3 | Operasi diluar design operasional
[6 empty] | √ | √ | √
4 | Aktivitas Maintenance
[6 empty] | √ | √ | √
5 | Terdampak aktivitas kapal dan/atau Third party activities
[6 empty] | √ | - | √
6 | Akibat Normal Operasi (termasuk Aktivitas Sampling)
[6 empty] | √ | √ | √
7 | Kegagalan Pada supporting Structure
[6 empty] | √ | √ | √
8 | Akibat Cuca Buruk dan/atau bencana alam
[6 empty] | √ | √ | √
GLOSSARY
- MAH : Major Accident Hazard |  |  |  |  | -RF : Receiving Facility
- MAE: major Accident Event |  |  |  |  | - SF : Storage Facility
- SECE : Safety & Environment Critical Elements |  |  |  |  | - DF : Distributing Facility
- PSAIMS : Process Safety & Asset Integrity Management System
APPROVAL DOCUMENT
Disiapkan dan Diperiksa Oleh,
Sr Spv Receiving, Storage & Distribution |  |  |  | Spv Maintenance |  |  | Jr Spv HSSE & GA
Audiyatra Aji Riswantarbi |  |  |  | Musdiyanto |  |  | M Iqbal Firdaus
Disetujui Oleh,
OH DPPU Eltari Group
Agung Doddy Ferlanda

## Data Vald.
Data Validation for Status Barrier
-
N/A
0%
25%
50%
75%
100%

## RAM
LAMPIRAN 2 – Matriks Penilaian Risiko
TKO No B-002/CT03100/2021-S9 Revisi ke-0
|  | RISK = LIKELIHOOD X SEVERITY | [5 empty] | SKALA | Manusia |  | Environment | Finansial | Asset & Peralatan | Reputation & Legal Impact | Notifikasi Publik
DAMPAK (SEVERITY) | 5 Catastrophic | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | SEVERITY | 5 Catastrophic | · Fatalitas ganda · Menyebabkan wabah ke lingkungan · Bahan dengan potensi menyebabkan banyak kematian, mis. Bahan kimia dengan efek toksik akut |  | • Menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat serius, berdampak jangka panjang terhadap fungsi ekosistem atau Tumpahan Minyak> 100 Barrel. | • ≥ 80% BTR (BTR adalah nilai keuntungan perusahaan yang ditetapkan oleh fungsi keuangan di lokasi terkait) | • Kehilangan total pada Pabrik/ Plant atau perkiraan biaya perbaikan >US $ 5.000.000. | Dampak Luas Internasional dan Nasional : · Potensi peliputan media nasional & internasional yang mempengaruhi Anak Perusahaan & Pertamina Persero. ·Potensi tuntutan hukum oleh regulator & masyarakat yang terkena dampak. ·Kemarahan publik untuk menghentikan operasi. ·Potensi perbaikan lingkungan yang diminta oleh regulator. | • Evakuasi area lengkap.
| 4 Significant | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  | 4 Significant | • Fatalitas Tunggal / Cacat Permanen / menyebabkan hilangnya hari kerja (Day Away From Works) • Bahan yang mampu menghasilkan efek serius dan tidak dapat dipulihkan sehingga menyebabkan terjadinya kematian. |  | • Menyebabkan efek lingkungan yang serius dan berdampak jangka menengah atau Tumpahan Minyak 15 - 100 Barrel. | • 60% ≤ BTR ≤ 80% | • Kehilangan sebagian Pabrik. • Pabrik ditutup atau diperkirakan biaya perbaikan US $ 1.000.000 - US $ 5.000.000.. | Dampak regional : ·Potensi peliputan media regional ke Anak Perusahaan & Pertamina Persero. ·Potensi tuntutan hukum oleh regulator & masyarakat yang terkena dampak. ·Potensi perbaikan lingkungan yang diminta oleh regulator. | • Pemberitahuan Evakuasi terhadap area yang dipilih.
| 3 Moderate | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  | 3 Moderate | • Cacat Non Permanen / menyebabkan pembatasan aktivitas kerja (Restricted Work Cases). • Bahan yang mampu menghasilkan efek yang tidak dapat dipulihkan tanpa menyebabkan kematian tetapi terjadi kecacatan yang serius dan rawat inap yang lama. |  | • Menyebakan efek lingkungan yang sedang dan berdampak jangka pendek tetapi tidak mempengaruhi fungsi ekosistem atau Tumpahan minyak 5-15 Barrel. | • 40% ≤ BTR ≤ 60% | • Sebagian instalasi mengalami kerusakan atau biaya perbaikan diperkirakan $ 100.000 - $ 1.000.000. | Lokal (dampak kota) : ·Potensi paparan media lokal. ·Potensi klaim hukum oleh korban yang terkena dampak. ·Diperlukan perbaikan lingkungan yang potensial. | • Pemberitahuan terhadap Shelter di lokasi.
| 2 Minor | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | 2 Minor | •Kasus perawatan medis. • Bahan yang mampu memberikan efek kesehatan minor yang dapat dipulihkan (tidak ada rawat inap). |  | • Menyebabkan efek minor pada lingkungan biologis atau fisik atau Tumpahan minyak 1-5 Barrel. | • 20% ≤ BTR ≤ 40% | • Gangguan singkat yang mungkin terjadi pada proses atau perkiraan biaya perbaikan adalah $ 10.000 - $ 100.000. | Dampak internal : ·Potensi eksposur media. ·Permintaan oleh regulator. | • Lokal (Pemberitahuan Telepon / selebaran).
| 1 Insignificant | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 Insignificant | •Kasus P3K. • Tidak mempengaruhi aktivitas kerja. |  | • Menyebabkan kerusakan terbatas pada area yang minimal dengan signifikansi yang rendah atau Tumpahan Minyak <1 Barrel. | • ≤ 20% BTR | •Tidak ada gangguan terhadap proses atau perkiraan biaya perbaikan <$ 10.000. | Tidak Ada Dampak Reputasi : ·Tidak ada perhatian media | • Tidak ada komunikasi ke Publik.
LEVEL |  | 1 (Rare) | 2 (Unlikely) | 3 (Moderate) | 4 (Likely) | 5 (Almost)
|  | 0% < X < 20% | 20% < X < 40% | 40% < X < 60% | 60% < X < 80% | 80% < X < 100% | LIKELIHOOD | SKALA | DEFINISI
|  | <10-6 per year | 10-6 to 10-4 per year | 10-4 to 10-2 per year | 10-2 to 1 per year | > 1 per year |  | 5 | Hampir Pasti Terjadi (Almost) | > 1 per year | Terjadi beberapa kali di wilayah operasi Pertamina ATAU terjadi beberapa kali di lokasi terkait dalam 1 tahun terakhir ATAU adanya kondisi yang memungkinkan kejadian dapat terjadi di wilayah operasi Pertamina lebih dari sekali tiap tahunnya
|  | KEMUNGKINAN (PROBABILITAS/LIKELIHOOD) | [5 empty] | 4 | Sangat Mungkin Terjadi (Likely) | 10-2 to 1 per year | Pernah terjadi lebih dari sekali selama masa hidup operasi (operational lifetime) Pertamina ATAU pernah terjadi sekali di lokasi terkait ATAU adanya kondisi yang memungkinkan kejadian dapat terjadi lebih dari sekali di wilayah operasi Pertamina selama masa hidup operasi nya.
[8 empty] | 3 | Bisa Terjadi (Moderate) | 10-4 to 10-2 per year | Pernah terjadi lebih dari sekali di Industri Migas / Panas Bumi / Gedung Perkantoran ATAU pernah terjadi sekali di wilayah operasi Pertamina.
[8 empty] | 2 | Jarang Terjadi (Unlikely) | 10-6 to 10-4 per year | Pernah terjadi sekali di Industri Migas / Panas Bumi / Gedung Perkantoran.
[8 empty] | 1 | Hampir Tidak Mungkin Terjadi (Rare) | <10-6 per year | Tidak pernah terdengar di Industry Migas / Panas Bumi / Gedung Perkantoran
KRITERIA RISIKO
Skor Risiko | Tingkat Risiko | Penerimaan Risiko dan ALARP | Prioritas | Tindakan Pengendalian
15-25 | High (H) | Unacceptable Risk | 1 | Serangkaian rencana mitigasi risiko harus segera dilakukan untuk mengurangi risiko dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut: 1) Menunda pekerjaan/proyek/operasi hingga rencana mitigasi risiko jangka panjang dilakukan dan mengurangi risiko sampai ke tingkat Medium. 2) Untuk melanjutkan pekerjaan/proyek/operasi maka penerapan dispensasi dan rencana mitigasi risiko jangka pendek harus mendapat persetujuan dari pejabat dua tingkat di atas Risk Owner, sementara rencana mitigasi jangka panjang harus tetap dipersiapkan. 3) Rencana mitigasi risiko jangka panjang dijalankan serta dilakukan monitoring secara berkala untuk memastikan keefektifan tindakan pengendalian dan penurunan tingkat risiko. 4) Untuk skenario risiko yang potensial menyebabkan multiple fatalities, maka minimal harus dilakukan analisa risiko semi quantitative.
10-12 | Moderate to High (MH) | Untolerable Risk | 1 | Serangkaian rencana mitigasi risiko harus segera dilakukan untuk mengurangi risiko dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut: 1) Menunda pekerjaan/proyek/operasi hingga rencana mitigasi risiko jangka panjang dilakukan dan mengurangi risiko sampai ke tingkat Medium. 2) Untuk melanjutkan pekerjaan/proyek/operasi maka penerapan dispensasi dan rencana mitigasi risiko jangka pendek harus mendapat persetujuan dari pejabat satu tingkat di atas Risk Owner, sementara rencana mitigasi jangka panjang harus tetap dipersiapkan. 3) Rencana mitigasi risiko jangka panjang dijalankan serta dilakukan monitoring secara berkala untuk memastikan keefektifan tindakan pengendalian dan penurunan tingkat risiko. 4) Untuk skenario risiko yang potensial menyebabkan multiple fatalities, maka minimal harus dilakukan analisa risiko semi quantitative.
5-9 | Medium (M) | Acceptable Risk | 2 | Mitigasi risiko jangka pendek harus dilakukan dengan persetujuan Risk Owner untuk mengelola risiko sebagai bagian dari keseluruhan program pengurangan risiko yang berkesinambungan.
4 | Low to Moderate (LM) | Acceptable Risk | 3 | Tingkat risiko yang secara umum dapat ditoleransi di mana mitigasi risiko jangka pendek harus dilakukan dengan persetujuan pejabat satu tingkat di atas PIC untuk mengelola risiko sebagai bagian dari keseluruhan program pengurangan risiko yang berkesinambungan.
1-3 | Low (L) | Acceptable Risk | 3 | Tingkat risiko yang secara umum dapat diterima di mana pengelolaan risiko secara berkesinambungan harus tertanam dan menyatu dalam seluruh kegiatan operasi untuk mencapai tujuan Perusahaan yaitu Zero Incident. Mitigasi risiko yang dibuat harus mendapat persetujuan dari pejabat satu tingkat di atas PIC.

## Initial Risk
Group of Equipment | MAH Id. | MAH Description | Consequences | MAH Source / Refference | Risk Assessment
[5 empty] | Severity | Probability | Risk Number
Receiving Facility DPPU Eltari | MAH-RF-001 | LOPC akibat peralatan mengalami internal / eksternal korosi | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 2 | 8
| MAH-RF-002 | LOPC akibat kegagalan/kebocoran pada valve, flange, small bore, seal | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 2 | 8
| MAH-RF-003 | LOPC akibat beroperasi diluar design operasional | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 3 | 12
| MAH-RF-004 | LOPC akibat kegiatan maintenance | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 3 | 12
| MAH-RF-005 | LOPC akibat terdamak aktivitas kapal dan third party activity. | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 3 | 12
| MAH-RF-006 | LOPC akibat Normal Operasi (termasuk aktivitas Sampling) | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 2 | 8
| MAH-RF-007 | LOPC akibat kegagalan supporting Structure | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 2 | 2 | 4
| MAH-RF-008 | LOPC akibat dampakdari cuaca buruk (angin kencang, badai, gempa bumi) | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 3 | 3 | 9
Storage Facility at DPPU Eltari | MAH-SF-001 | LOPC akibat peralatan mengalami internal / eksternal korosi | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 3 | 2 | 6
| MAH-SF-002 | LOPC akibat kegagalan/kebocoran pada valve, flange, small bore, seal | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 3 | 12
| MAH-SF-003 | LOPC akibat beroperasi diluar design operasional | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 3 | 12
| MAH-SF-004 | LOPC akibat kegiatan maintenance | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 3 | 12
| MAH-SF-005 | LOPC akibat aktivitas operasi normal (loading-unloading,termasuk aktivitas sampling) | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 3 | 12
| MAH-SF-006 | LOPC akibat kegagalan pada pondasi / base plate metal tangki | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 3 | 12
| MAH-SF-007 | LOPC akibat Extreem Wheather (Lightning Strike, Earthquake, Windstrom) | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 3 | 12
Distributing Facility DPPU Eltari | MAH-DF-001 | LOPC akibat peralatan mengalami internal / eksternal korosi | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 3 | 12
| MAH-DF-002 | LOPC akibat kegagalan/kebocoran pada valve, flange, small bore, seal | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 3 | 12
| MAH-DF-003 | LOPC akibat beroperasi diluar design operasional | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 2 | 8
| MAH-DF-004 | LOPC akibat kegiatan maintenance | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 3 | 12
| MAH-DF-005 | LOPC akibat eksternal/vehicle impact, third party activity. | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 2 | 8
| MAH-DF-006 | LOPC akibat aktivitas operasi normal (loading-unloading, aktivitas sampling) | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 2 | 8
| MAH-DF-007 | LOPC akibat kegagalan pada supporting structure | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 2 | 8
| MAH-DF-008 | LOPC akibat Cuaca Buruk (Gempa, Gelombang Tinggi, Badai) | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 4 | 3 | 12

## RF-01
HYDROCARBON RECEIVING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Internal / Eksternal Corrosion
RECEIVING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Produk avtur DPPU Eltari diterima dari FT Tenau dengan jarak tempuh 19,8 Km atau + 29 Menit dengan Total Armada Bridger 3 Unit. DPPU ELtari memiliki 1 fasilitas filling shed penerimaan dan didukung oleh 1 pompa discharge kapasitas 300 Gpm. Produk avtur diterima di filling shed lalu dipompakan menuju ke tangki penerimaan dengan melewati FWS Terlebih dahulu. Rata-rata penerimaan 128 KL/Hari |  |  |  | MAH-RF-001-DPPU Eltari | 1 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | MAH Tahun 2022 | Hydrocarbon release due to receiving facility corrosion (internal and/or eksternal). The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | API 5L Grade B Schedule 80 Dia. 4" | CCTV | A,B | 100% | Terpasang CCTV Mengarah ke Area Penerimaan
Product Pump Specification (Design Material Selection) | A,B | 75% | Centrifugal Diesel Pump | - | - | - | -
Pipeline Specification (Internal/ External Coating) | A,B | 100% | Internal Coating EI 1541. >=350 mikron | - | - | - | -
Pipeline Specification (Cathodic Protection) | A,B | N/A | tidak cathodic protection. | - | - | - | -
Pipeline (Corrosion Inhibitor) | A,B | N/A | tidak terpasang corrosion inhibitor ( Semua Pipa above ground) | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | Disikan apakah ada program rutin dan periodik inspeksi. Jika diwajibkan ada dokumen COI, pastikan tersedia dokumen COI yang masih berlaku. | Pipeline Leak Detection | A,B | 100% | Visual Check Jalur Pipa
Program Integrity Management / Risk Based Inspection Program (RBI) | A,B | 100% | Dilakukan inspeksi pipeline oleh RPD | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Pemeriksaan Rutin oleh operator Maintenance dan Security secara periodik
Pipeline Pigging Programme | A,B | N/A | Belum pernah dilakukan | - | - | - | -
Programme Condition Monitoring (for rotating Equipment) / LTSA | A,B | N/A | Tidak ada program LTSA Pompa | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Program | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Tidak terdapat SDV | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 75% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.(Belum memliki Baju Fire Fighting)
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | Apakah terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah, coverage dan program monitoring yang cukup. | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | Grounding System | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | N/A | Tidak tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Ttersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 100% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | 100% | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | Pompav Buku 4 | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 2 | 8
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 4 | 2 | 8
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## RF-02
HYDROCARBON RECEIVING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Failure at Valve, Flange, Seal & Small Bore
RECEIVING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Produk avtur DPPU Eltari diterima dari FT Tenau dengan jarak tempuh 19,8 Km atau + 29 Menit dengan Total Armada Bridger 3 Unit. DPPU ELtari memiliki 1 fasilitas filling shed penerimaan dan didukung oleh 1 pompa discharge kapasitas 300 Gpm. Produk avtur diterima di filling shed lalu dipompakan menuju ke tangki penerimaan dengan melewati FWS Terlebih dahulu. Rata-rata penerimaan 128 KL/Hari |  |  |  | MAH-RF-002-DPPU Eltari | 1 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | MAH Tahun 2022 | Hydrocarbon release due to failure or broke valve, flange, seal & small-bore . The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | API 5L Grade B Schedule 80 Dia. 4" | CCTV | A,B | 100% | Diisikan apakah terpasang CCTV di area penerimaan.
Product Pump Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Centrifugal Diesel Pump | - | - | - | -
Standarized Bolting Practices | A,B | 100% | Diisikan jika sudah ada standar atau ketentuan terkait dengan pengencangan Mur Baut (Bolting) menggunakan Kunci Torsi | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | Disikan apakah ada program rutin dan periodik inspeksi. Jika diwajibkan ada dokumen COI, pastikan tersedia dokumen COI yang masih berlaku. | Pipeline Leak Detection | A,B | 100% | Visual Check Jalur Pipa
Program Integrity Management / Risk Based Inspection Program (RBI) | A,B | N/A | Diisikan apakah program RBI asudah berjalan di lokasi | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Pemeriksaan Rutin oleh operator Maintenance dan Security secara periodik
Pemeliharaan & Pergantian Valve/Flange/Gasket secara periodikal | A,B | 100% | ada program permeriksaan / pergantian connection / flange / gasket secara periodik. | Program analysis fugitive realease menggunakan fugitive imaging camera | A | N/A | Apakah program analysis fugitive release sudah dilaksanakan secara rutin.
Programme Condition Monitoring (for rotating Equipment) / LTSA | A,B | N/A | Belum ada LTSA Pompa | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Tidak terdapat SDV | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 75% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.(Belum memliki Baju Fire Fighting)
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | Apakah terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah, coverage dan program monitoring yang cukup. | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | Hasil Grounding System tercata pada form SF 211 | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | N/A | Tidak tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Ttersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 100% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | 100% | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | Pompav Buku 4 | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 2 | 8
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Moderate) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 4 | 2 | 8
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Unlikely / Jarang terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## RF-03
HYDROCARBON RECEIVING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Operating Outside of Designated Operational Envelope
RECEIVING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Produk avtur DPPU Eltari diterima dari FT Tenau dengan jarak tempuh 19,8 Km atau + 29 Menit dengan Total Armada Bridger 3 Unit. DPPU ELtari memiliki 1 fasilitas filling shed penerimaan dan didukung oleh 1 pompa discharge kapasitas 300 Gpm. Produk avtur diterima di filling shed lalu dipompakan menuju ke tangki penerimaan dengan melewati FWS Terlebih dahulu. Rata-rata penerimaan 128 KL/Hari |  |  |  | MAH-RF-003-Eltari | 1 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | MAH Tahun 2022 | Hydrocarbon release due to Operating Outside of Design Operational Envelope / SOL envelope. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | API 5L Grade B Schedule 80 Dia. 4" | CCTV | A,B | 100% | terpasang CCTV di area penerimaan.
Product Pump Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Centrifugal Diesel Pump | Mechanical overpresure protection (PSV di jalur penerimaan). | A,B | N/A | tidak ada PCV di Area Penerimaan
- | - | - | - | Safety Instrumented function (PAHH dan PALL pada Pompa) | A,B | 100% | Diesel Pump dilengkapi ESD
- | - | - | - | Actuated Isolation valve (MOV) | A | N/A | Tidak Terpasang MOV di jalur penerimaan, termasuk supply listrik untuk menggerakan MOV.
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | Disikan apakah ada program rutin dan periodik inspeksi. Jika diwajibkan ada dokumen COI, pastikan tersedia dokumen COI yang masih berlaku. | Pipeline Leak Detection | A,B | N/A | apakah ada sistem / prosedur / metoda / peralatan untuk mendetaksi kebocoran sepanjang jalur pipa?
Program Integrity Management / Risk Based Inspection Program (RBI) | A,B | N/A | Diisikan apakah program RBI asudah berjalan di lokasi | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Security memiliki program patrol
Prosedur Penerimaan Produk | A,B | 100% | Pompav Buku 2 Pengendalian Mutu BBMP | - | - | - | -
Programme Condition Monitoring (for rotating Equipment) / LTSA | A,B | N/A | Belum ada LTSA Pompa | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sejumlah …
Stardarized Electrical System | A | 100% | Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Tidak terdapat SDV | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 75% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.(Belum memliki Baju Fire Fighting)
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | Apakah terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah, coverage dan program monitoring yang cukup. | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | Hasil Grounding System tercata pada form SF 211 | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | N/A | Tidak tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Ttersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 100% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | 100% | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | Pompav Buku 4 | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 3 | 12
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Moderate) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 3 | 1 | 3
Notifikasi Publik | ü |  | (Minor) | (Rare/Hampir tdk mkn terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## RF-04
HYDROCARBON RECEIVING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Maintenance Activity
RECEIVING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Produk avtur DPPU Eltari diterima dari FT Tenau dengan jarak tempuh 19,8 Km atau + 29 Menit dengan Total Armada Bridger 3 Unit. DPPU ELtari memiliki 1 fasilitas filling shed penerimaan dan didukung oleh 1 pompa discharge kapasitas 300 Gpm. Produk avtur diterima di filling shed lalu dipompakan menuju ke tangki penerimaan dengan melewati FWS Terlebih dahulu. Rata-rata penerimaan 128 KL/Hari |  |  |  | MAH-RF-004-Eltari | 1 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | MAH Tahun 2022 | Hydrocarbon release due to Maintenance Activites. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
- | - | - | - | CCTV | A,B | 50% | CCTV terpasang di 8 Titik dan 4 titik tidak berfungsi
- | - | - | - | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Prosedur Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan | A,B | 100% | Pompav Buku 4 Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Security secara berkala melakukan patroli jalur pipa
Prosedur Sistem Ijin Kerja Aman (SIKA) | A,B | 100% | tersedia dan dilaksanakan Prosedur SIKA. | - | - | - | -
Prosedur Management of Change (MOC) | A,B | 100% | tersedia dan dilaksanakan Prosedur MOC. | - | - | - | -
Prosedur Isolation Energi (LOTO) | A,B | 100% | tersedia dan dilaksanakan Prosedur Isolasi Energi dan tersedia LOTO Risk Card. | - | - | - | -
Authorized Personel (GSI/SI/AT) | A,B | 100% | Personel pemegang sertifikasi GSI/SI/AT tersedia lengkap di lokasi. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sejumlah …
Stardarized Electrical System | A | 100% | Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Tidak terdapat SDV | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 75% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.(Belum memliki Baju Fire Fighting)
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | Apakah terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah, coverage dan program monitoring yang cukup. | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | Hasil Grounding System tercata pada form SF 211 | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | N/A | Tidak tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Ttersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | - | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | - | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | - | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | - | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | - | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | - | Apakah prosedur pengukuran tahanan grounding tersedia, dan dilaksanakan. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 3 | 12
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Moderate) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 4 | 2 | 8
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Unlikely / Jarang terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## RF-05
HYDROCARBON RECEIVING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Third Party (Personel and/or Vehicle) Activities
RECEIVING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Produk avtur DPPU Eltari diterima dari FT Tenau dengan jarak tempuh 19,8 Km atau + 29 Menit dengan Total Armada Bridger 3 Unit. DPPU ELtari memiliki 1 fasilitas filling shed penerimaan dan didukung oleh 1 pompa discharge kapasitas 300 Gpm. Produk avtur diterima di filling shed lalu dipompakan menuju ke tangki penerimaan dengan melewati FWS Terlebih dahulu. Rata-rata penerimaan 128 KL/Hari |  |  |  | MAH-RF-005-Eltari | 1 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | MAH Tahun 2022 | Hydrocarbon release due to ship & third party activities at receiving facilities . The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline (Signage & marker) | A,B | 100% | Color Code sesuai dengan Pompav Buku 4 | CCTV | A,B | 50% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sejumlah …
Pipeline/PLEM/SPM (Design Structural Support) | A,B | 100% | Design untuk stucture support sudah sesuai spesifikasi. | - | - | - | -
Navigation Kit & Device | A,B | N/A | Apakah tersedia navigation kit (Fog signal, lobstruction light, Reflektor, SBNP). | - | - | - | -
Breakaway Coupling | A,B | N/A | Apakah terpasang breakaway coupling terhadap sarana penerimaan. | - | - | - | -
Additional Physical Protection | A,B | N/A | Diisikan apakah tersedia dan terpasang pengaman fisik tambahan untuk mencegah kerusakan peralatan di area penerimaan dari impact kendaraan/kapal. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | - | Disikan apakah ada program rutin dan periodik inspeksi. Jika diwajibkan ada dokumen COI, pastikan tersedia dokumen COI yang masih berlaku. | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | HSSE Patrol
Prosedur Penerimaan Produk | A,B | 100% | Diisikan apakah tersedia prosedur penerimaan produk yang ter-update. | - | - | - | -
Prosedur Ship Approching | A,B | N/A | Diisikan apakah tersedia prosedur Ship approching yang ter-update dan dijalankan (yang memuat batasan kondisi operasi i.e kecepatan kapal, arah dan kecepatan arus laut & angin). | - | - | - | -
Prosedur Ship Transfer | A,B | N/A | Diisikan apakah tersedia prosedur Ship transfer yang ter-update dan dijalankan. | - | - | - | -
Pipeline ROW (Marking & Signage) | A,B | N/A | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | - | - | - | -
Community Engagement di area facility & ROW pipeline. | A,B | N/A | Apakah ada program pelibatan komunitas di sekitar fasilitas penerimaan. | - | - | - | -
Penentuan Daerah Terbatas & Terlarang (restricted area declaration) | A,B | 100% | Apakah ada SK / penetapan Daerah terbatas & terlarang dari otoritas. | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Apakah Peralatan Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi? | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur pipa penerimaan. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Ada Portable Gas Detector MSA Altair 5X | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia peralatan penaggulang tumpahan minyak oil Absorbent disetiap kendaraan
Lightning Protection System | B | 100% | Apakah terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah, coverage dan program monitoring yang cukup. | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran 1 Unit Fore Pump, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | Apakah terpasang Grounding system yang cukup danter-instalasi dengan baik. | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 100% | tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya ( 1 Unit Mobile Fire Pump)
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Tersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 100% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | 100% | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | Pompav Buku 4 | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 3 | 12
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Moderate) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 2 | 3 | 6
Notifikasi Publik | ü |  | (Minor) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## RF-06
HYDROCARBON RECEIVING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Normal Operation Activity (Inc. Sampling Activity)
RECEIVING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Produk avtur DPPU Eltari diterima dari FT Tenau dengan jarak tempuh 19,8 Km atau + 29 Menit dengan Total Armada Bridger 3 Unit. DPPU ELtari memiliki 1 fasilitas filling shed penerimaan dan didukung oleh 1 pompa discharge kapasitas 300 Gpm. Produk avtur diterima di filling shed lalu dipompakan menuju ke tangki penerimaan dengan melewati FWS Terlebih dahulu. Rata-rata penerimaan 128 KL/Hari |  |  |  | MAH-RF-006-Eltari | 1 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | MAH Tahun 2022 | Hydrocarbon release due to Normal Operation Activity (Truck/Ship Unloading,including Sampling Activity). The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | API 5L Grade B Schedule 80 Dia. 4" | CCTV | A,B | 50% | ada 8 CCTV hanya 4 yang berfungsi
Product Pump Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Centrifugal Diesel Pump | Mekanikal Valve untuk proteksi overpressure / vacuum (PRV/PSV/ PVV / Vent / Free Vent) | A,B | 100% | Diisikan apakah peralatan tersebut terpasang sesuai design specification, dan dilakukan inspeksi secara rutin (jika wajib COI, pastikan COI nya valid).
Standarized Sampling Apparatus | A,B | 100% | ISO 3170 (IP Petroleum Measurement Manual, Part VI, Sampling Item 1 Manual Methods). | Actuated Isolation valve (MOV) | A | N/A | Tidak memiliki MOV
Designated Sampling Point | A,B | 100% | American Society for Testing and Materials (ASTM), Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Produk (ASTM D4057). | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | Disikan apakah ada program rutin dan periodik inspeksi. Jika diwajibkan ada dokumen COI, pastikan tersedia dokumen COI yang masih berlaku. | Plant / Pipeline Patrol | A,B | - | Ada program supervisi / pengamatan dari operator / supervisor / inspektor / HSE, dilakukan rutin setiap periode nya, ada bukti nya
Prosedur Penerimaan Produk | A,B | 100% | Pompav Buku 2 Pengendalian Mutu BBMP | - | - | - | -
Prosedur Sampling | A,B | 100% | Apakah tersedia dan dilaksanakan Prosedur Sampling dan Personel pelaksana yang kompeten. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Apakah Peralatan Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi? | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur pipa penerimaan. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Ada Portable Gas Detector MSA Altair 5X | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia peralatan penaggulang tumpahan minyak oil Absorbent disetiap kendaraan
Lightning Protection System | B | 100% | Apakah terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah, coverage dan program monitoring yang cukup. | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran 1 Unit Fore Pump, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | Apakah terpasang Grounding system yang cukup danter-instalasi dengan baik. | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 100% | tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya ( 1 Unit Mobile Fire Pump)
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Tersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 100% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | 100% | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | Pompav Buku 4 | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 2 | 8
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Unlikely / Jarang Terjadi) | (moderate to high)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 4 | 1 | 4
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Rare / Hampir tdk mkn terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## RF-07
HYDROCARBON RECEIVING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Supporting Structure Failure
RECEIVING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Produk avtur DPPU Eltari diterima dari FT Tenau dengan jarak tempuh 19,8 Km atau + 29 Menit dengan Total Armada Bridger 3 Unit. DPPU ELtari memiliki 1 fasilitas filling shed penerimaan dan didukung oleh 1 pompa discharge kapasitas 300 Gpm. Produk avtur diterima di filling shed lalu dipompakan menuju ke tangki penerimaan dengan melewati FWS Terlebih dahulu. Rata-rata penerimaan 128 KL/Hari |  |  |  | MAH-RF-007-Eltari | 1 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | MAH Tahun 2022 | Hydrocarbon release due to Supporting Structure Failure. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline/PLEM/SPM (Design Structural Support) | A,B | 100% | Design untuk stucture support sudah sesuai spesifikasi. | CCTV | A,B | 50% | ada 8 CCTV hanya 4 yang berfungsi
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | API 5L Grade B Schedule 80 Dia. 4" | - | - | - | -
SPM/SBM Design & Spesification. | A,B | N/A | Diisikan apakah Sarana Tambat berupa SPM&SBM sudah dibangun sesuai design yang ditetapkan. | - | - | - | -
Corrosion Inhibitor | A,B | N/A | Diisikan apakah terpasang corrosion inhibitor (sacrifice anode) | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | N/A | Disikan apakah ada program rutin dan periodik inspeksi. Jika diwajibkan ada dokumen COI, pastikan tersedia dokumen COI yang masih berlaku. | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | HSSE Patrol
Program pembersihan marine organism secara periodik. | A,B | N/A | Diisikan apakah ada program terjadwal untuk pembersihan structural suport dari karang, teritip dan organisme laut lainnya. | - | - | - | -
Maintenance Structural Support Programe. | A,B | N/A | Diisikan apakah tersedia program pemeriksaan dan pemeliharaan structural support di fasilitas penerimaan. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Apakah Peralatan Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi? | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur pipa penerimaan. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Ada Portable Gas Detector MSA Altair 5X | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia peralatan penaggulang tumpahan minyak oil Absorbent disetiap kendaraan
Lightning Protection System | B | 100% | Apakah terpasang 1 Unit LPS | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran 1 Unit Fore Pump, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | Terpasang Grounding system yang cukup danter-instalasi dengan baik. | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 100% | tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya ( 1 Unit Mobile Fire Pump)
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Tersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 100% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | 100% | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | Pompav Buku 4 | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 2 | 2 | 4
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 3 | 2 | 6
Notifikasi Publik | ü |  | (Moderate) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## RF-08
HYDROCARBON RECEIVING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Bad / Extreem Wheather (High waves, windstorm, earthquake)
RECEIVING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Produk avtur DPPU Eltari diterima dari FT Tenau dengan jarak tempuh 19,8 Km atau + 29 Menit dengan Total Armada Bridger 3 Unit. DPPU ELtari memiliki 1 fasilitas filling shed penerimaan dan didukung oleh 1 pompa discharge kapasitas 300 Gpm. Produk avtur diterima di filling shed lalu dipompakan menuju ke tangki penerimaan dengan melewati FWS Terlebih dahulu. Rata-rata penerimaan 128 KL/Hari |  |  |  | MAH-RF-008-Eltari | 1 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | MAH Tahun 2022 | Hydrocarbon release due to bad/extreem wheather. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline (Signage & marker) | A,B | 100% | marker dan signage di pipeline ref Pompav Buku 4 | CCTV | A,B | 50% | CCTV ada 8 titik 4 dalam kondisi mati
Pipeline/PLEM/SPM (Design Structural Support) | A,B | 100% | Apakah design untuk stucture support sudah sesuai spesifikasi. | - | - | - | -
Navigation Kit & Device | A,B | N/A | Apakah tersedia navigation kit (Fog signal, lobstruction light, Reflektor, SBNP). | - | - | - | -
Breakaway Coupling | A,B | N/A | Apakah terpasang breakaway coupling terhadap sarana penerimaan. | - | - | - | -
SPM/SBM Design & Spesification. | A,B | N/A | Diisikan apakah Sarana Tambat berupa SPM&SBM sudah dibangun sesuai design yang ditetapkan. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | - | Disikan apakah ada program rutin dan periodik inspeksi. Jika diwajibkan ada dokumen COI, pastikan tersedia dokumen COI yang masih berlaku. | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | HSSE PATROL
Prosedur Penerimaan Produk | A,B | - | Diisikan apakah tersedia prosedur penerimaan produk yang ter-update. | - | - | - | -
Prosedur Ship Approching | A,B | N/A | Diisikan apakah tersedia prosedur Ship approching yang ter-update dan dijalankan (yang memuat batasan kondisi operasi i.e kecepatan kapal, arah dan kecepatan arus laut & angin). | - | - | - | -
Prosedur Ship Transfer | A,B | N/A | Diisikan apakah tersedia prosedur Ship transfer yang ter-update dan dijalankan. | - | - | - | -
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | N/A | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | - | - | - | -
Community Engagement di area facility & ROW pipeline. | A,B | N/A | Apakah ada program pelibatan komunitas di sekitar fasilitas penerimaan. | - | - | - | -
Penentuan Daerah Terbatas & Terlarang (restricted area declaration) | A,B | 100% | Apakah ada SK / penetapan Daerah terbatas & terlarang dari otoritas. | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Apakah Peralatan Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi? | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur pipa penerimaan. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Ada Portable Gas Detector MSA Altair 5X | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia peralatan penaggulang tumpahan minyak oil Absorbent disetiap kendaraan
Lightning Protection System | B | 100% | Apakah terpasang 1 Unit LPS | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran 1 Unit Fore Pump, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | Terpasang Grounding system yang cukup danter-instalasi dengan baik. | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 100% | tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya ( 1 Unit Mobile Fire Pump)
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Tersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 100% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | 100% | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | Pompav Buku 4 | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 3 | 3 | 9
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 4 | 2 | 8
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## Status Barrier
Segregasi Status Barrier
Deskripsi Barrier | Kategori Barrier | 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
Design Material Selection | Plant Barrier | Spesifikasi peralatan / fasilitas yang dilakukan assessment tidak sesuai dengan standar desain yang dijadikan acuan. | Spesifikasi peralatan / fasilitas yang dilakukan assessment sudah tidak sesuai dengan standar desain yang dijadikan acuan yang diakibatkan adanya perubahan/pergantian/pemeliharaan selama masa operasi peralatan / fasilitas. | Nil | Spesifikasi peralatan / fasilitas pada saat dilakukan assessment masih sesuai dengan standar desain yang dijadikan acuan, namun tidak tersedia engineering document yang update. | Spesifikasi peralatan / fasilitas pada saat dilakukan assessment masih sesuai dengan standar desain yang dijadikan acuan, dan tersedia engineering document yang update.
Internal / Eksternal Coating | Plant Barrier | Tidak terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas yang dilakukan assessment. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, namun tidak ada dokumen prosedur / Instruksi kerja untuk memastikan kondisi barrier dilakukan pemeriksaan / inspeksi / pemeliharaan. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, tersedia dokumen prosedur / Instruksi kerja untuk memastikan kondisi barrier dilakukan pemeriksaan / inspeksi / pemeliharaan, namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, dan tersedia dokumen pendukung (prosedur / catatan / rekaman pemeriksaan). Namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pemeriksaan kondisi barrier < 100% populasi. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, dan tersedia dokumen pendukung (prosedur / catatan / rekaman pemeriksaan). Prosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pemeriksaan kondisi barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas..
Cathodic Protection | Plant Barrier | Tidak terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas yang dilakukan assessment. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, namun tidak ada dokumen prosedur / Instruksi kerja untuk memastikan kondisi barrier dilakukan pemeriksaan / inspeksi / pemeliharaan. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, tersedia dokumen prosedur / Instruksi kerja untuk memastikan kondisi barrier dilakukan pemeriksaan / inspeksi / pemeliharaan, namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, dan tersedia dokumen pendukung (prosedur / catatan / rekaman pemeriksaan). Namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pemeriksaan kondisi barrier < 100% populasi. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, dan tersedia dokumen pendukung (prosedur / catatan / rekaman pemeriksaan). Prosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pemeriksaan kondisi barrier dilakukan pada 100% populasi.
Corrosion Inhibitor | Plant Barrier | Tidak terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas yang dilakukan assessment. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, namun tidak ada dokumen prosedur / Instruksi kerja untuk memastikan kondisi barrier dilakukan pemeriksaan / inspeksi / pemeliharaan. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, tersedia dokumen prosedur / Instruksi kerja untuk memastikan kondisi barrier dilakukan pemeriksaan / inspeksi / pemeliharaan, namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, dan tersedia dokumen pendukung (prosedur / catatan / rekaman pemeriksaan). Namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pemeriksaan kondisi barrier < 100% populasi. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, dan tersedia dokumen pendukung (prosedur / catatan / rekaman pemeriksaan). Prosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pemeriksaan kondisi barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Program Periodically Inspection | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Program Integrity Management / Risk Based Inspection Program (RBI) | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Pipeline Pigging Program | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi.
Programme Condition Monitoring (for rotating Equipment) / LTSA | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Housekeeping Programme | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
CCTV | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Pipeline Leak Detection | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Plant / Pipeline Patrol | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Standarized Bolting Practices | People/Process Barrier | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tidak ada / tidak terpenuhi dilokasi yang dilakukan asessment. | Nil | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices sudah tersedia, sudah diimplementasikan / comply, namun tidak ada dokumen catatan / rekaman implementasinya. | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tersedia, sudah dimplementasikan / comply, tersedia dokumen catatan / rekaman implementasi, namun tidak dilakukan inspeksi/pemeliharaan/perawatan/re-standarisasi. | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tersedia, sudah dimplementasikan / comply, tersedia dokumen catatan / rekaman implementasi, dan program inspeksi/pemeliharaan/perawatan/re-standarisasi sudah dilakukan.
Pemeliharaan & Pergantian Valve/Flange/Gasket secara periodikal | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Program analysis fugitive realease menggunakan fugitive imaging camera | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Prosedur Penerimaan Produk | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Mechanical overpresure protection | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Safety Instrumented function | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Actuated Isolation valve (MOV) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Prosedur Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Prosedur Sistem Ijin Kerja Aman (SIKA) | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi kegiatan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi kegiatan.
Prosedur Management of Change (MOC) | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi kegiatan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi kegiatan.
Prosedur Isolation Energi (LOTO) | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi kegiatan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi kegiatan.
Authorized Personel (GSI/SI/AT) | People/Process Barrier | Personel tidak tersedia | Personel yang kompeten tersedia, namun tidak lengkap | Personel yang kompeten tersedia, lengkap, namun sertifikat sudah tidak valid / overdue. | - | Personel yang kompeten tersedia, lengkap, sertifikat valid.
Pipeline (Signage & marker) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Navigation Kit & Device | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Breakaway Coupling | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Additional Physical Protection | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Prosedur Ship Approching | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi kegiatan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi kegiatan.
Prosedur Ship Transfer | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi kegiatan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi kegiatan.
Pipeline ROW (Marking & Signage) | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Pipeline ROW (Clearence & maintenance). | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Community Engagement di area Facility & ROW pipeline. | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Penentuan Daerah Terbatas & Terlarang (restricted area declaration) | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Standarized Sampling Apparatus | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Designated Sampling Point | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Prosedur Sampling | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Mekanikal Valve untuk proteksi overpressure / vacuum (PRV/PSV/ PVV / Vent / Free Vent) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Program pembersihan marine organism secara periodik. | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Maintenance Structural Support Programe. | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Stardarized Electrical System | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Shutdown Valve (SDV) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Portable Gas Detector | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Lightning Protection System | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Grounding System | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Oil Catcher System | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | People/Process Barrier | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tidak ada / tidak terpenuhi dilokasi yang dilakukan asessment. | Nil | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices sudah tersedia, sudah diimplementasikan / comply, namun tidak ada dokumen catatan / rekaman implementasinya. | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tersedia, sudah dimplementasikan / comply, tersedia dokumen catatan / rekaman implementasi, namun tidak dilakukan inspeksi/pemeliharaan/perawatan/re-standarisasi. | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tersedia, sudah dimplementasikan / comply, tersedia dokumen catatan / rekaman implementasi, dan program inspeksi/pemeliharaan/perawatan/re-standarisasi sudah dilakukan.
Security Guard | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi kegiatan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi kegiatan.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Emergency Communication (Radio HT) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Emergency Alarm (Beacon) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Muster Point | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | People/Process Barrier | Personel tidak tersedia | Personel yang kompeten tersedia, namun tidak lengkap | Personel yang kompeten tersedia, lengkap, namun sertifikat sudah tidak valid / overdue. | - | Personel yang kompeten tersedia, lengkap, sertifikat valid.
Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Bussiness Continuity Plan/Management | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Bundwall System | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Cooling system (spray/springkler system) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Fixed Foam Protection System | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Aturan jarak aman antar tangki (Tank Spacing) | People/Process Barrier | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tidak ada / tidak terpenuhi dilokasi yang dilakukan asessment. | Nil | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices sudah tersedia, sudah diimplementasikan / comply, namun tidak ada dokumen catatan / rekaman implementasinya. | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tersedia, sudah dimplementasikan / comply, tersedia dokumen catatan / rekaman implementasi, namun tidak dilakukan inspeksi/pemeliharaan/perawatan/re-standarisasi. | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tersedia, sudah dimplementasikan / comply, tersedia dokumen catatan / rekaman implementasi, dan program inspeksi/pemeliharaan/perawatan/re-standarisasi sudah dilakukan.
Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Aturan Safety Distance | People/Process Barrier | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tidak ada / tidak terpenuhi dilokasi yang dilakukan asessment. | Nil | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices sudah tersedia, sudah diimplementasikan / comply, namun tidak ada dokumen catatan / rekaman implementasinya. | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tersedia, sudah dimplementasikan / comply, tersedia dokumen catatan / rekaman implementasi, namun tidak dilakukan inspeksi/pemeliharaan/perawatan/re-standarisasi. | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tersedia, sudah dimplementasikan / comply, tersedia dokumen catatan / rekaman implementasi, dan program inspeksi/pemeliharaan/perawatan/re-standarisasi sudah dilakukan.
Prosedur Pengosongan Tanki | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Sumur Pantau | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
prosedur pengisian Tangki Timbun | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Process Control System (DCS) dan indication (Level Alarm High di Tanki, level Alarm Low di Tanki, Limit switch MOV) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Safety Instrumented Function (Level Alarm High High di Tanki, Level Alarm Low Low di Tanki) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Mekanikal Valve untuk proteksi overpressure / vacuum (PRV/PSV/ PVV / Vent / Free Vent) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Program Tank Cleaning | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Periodically inspection Lightning Protection System | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Prosedur / Klausul Pengoperasian Tangki timbun Saat Cuaca Buruk | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi kegiatan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi kegiatan.

## SF-01
HYDROCARBON STORAGE FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Internal / Eksternal Corrosion
STORAGE FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Tangki Tiimbun DPPU Eltari ada 7 Tangki Timbun. Tangki 01-04 Kapasitas 50KL Produk Avtur, Tangki No 05 Kapsitas 100 KL Produk Avtur, Tangki No.06 Kapasitas 500 KL Produk Avtur dan Tangki Own Use Solar Kapasitas 12 KL |  |  |  | MAH-SF-001-DPPU Eltari | 11 mei 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to Storage facility corrosion (internal and/or eksternal). The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Tank Storage Specification (Design Material Selection) | A,B | - | Diisikan data material desain untuk tangki timbun produk apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku dan ditetapkan. | CCTV | A,B | 50% | CCTV ada 8 titik 4 dalam kondisi mati
Tank Storage Specification (Internal/ External Coating) | A,B | - | Diisikan data ada atau tidak internal/eksternal coating pada tangki timbun produk. | Sumur Pantau | A | 100% | DPPU Eltari memiliki 3 Sumur Pantau
Tank Storage Specification (Cathodic Protection) | A,B | N/A | Diisikan data terpasang atau tidak cathodic protection pada tangki timbun produk. | - | - | - | -
Tank Storage Specification (Corrosion Inhibitor) | A,B | N/A | Diisikan apakah terpasang corrosion inhibitor (sacrifice anode) pada fasilitas penimbunan. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | Disikan apakah ada program rutin dan periodik inspeksi. Jika diwajibkan ada dokumen COI, pastikan tersedia dokumen COI yang masih berlaku. | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Pemeriksaan jalur Pipa Rutin setiap beberapa waktu
Program Integrity Management / Risk Based Inspection Program (RBI) | A,B | - | Diisikan apakah program RBI asudah berjalan di lokasi | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | - | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Apakah Peralatan Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi? | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur pipa penerimaan. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Ada Portable Gas Detector MSA Altair 5X | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia peralatan penaggulang tumpahan minyak oil Absorbent disetiap kendaraan
Bundwall System | A | 100% | Tangki memiliki Bundwall | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran 1 Unit Fore Pump, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Cooling system (spray/springkler system) | B | 100% | Sprinkler Terpasang pada T 06 sedangkan T 01-T05 Tangki Semi Burried | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 100% | tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya ( 1 Unit Mobile Fire Pump)
Lightning Protection System | B | 100% | Terpasang 1 Unit Lightning Protection | Fixed Foam Protection System | A,B | N/A | Tidak ada
Grounding System | B | 100% | Terpasang Grounding system yang cukup danter-instalasi dengan baik. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Tersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | - | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan yang meng-cover area penyimpanan produk. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Aturan jarak aman antar tangki (Tank Spacing) | A,B | 100% | Jarak aman antar tangki, tangki ke bangunan terpenuhi sesuai pedoman/standar yang dijadikan referensi. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Aturan Safety Distance | A,B | 100% | Jarak aman dengan fasilitas, jalan umum, dan bangunan penting terpenuhi. | - | - | - | -
Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | A,B | - | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan manual operasi intertank. | - | - | - | -
Prosedur Pengosongan Tanki | A | - | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan prosedur pengosongan tangki yang mengalami korosi. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 3 | 2 | 6
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 2 | 1 | 2
Notifikasi Publik | ü |  | (Minor) | (Rare/Hampir tdk mkn terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION
COI Semua Tangki T 01,T02,T03,T04,T05 dan T06

## SF-02
HYDROCARBON STORAGE FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Failure at Valve, Flange, Seal & Small Bore
STORAGE FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Tangki Tiimbun DPPU Eltari ada 7 Tangki Timbun. Tangki 01-04 Kapasitas 50KL Produk Avtur, Tangki No 05 Kapsitas 100 KL Produk Avtur, Tangki No.06 Kapasitas 500 KL Produk Avtur dan Tangki Own Use Solar Kapasitas 12 KL |  |  |  | MAH-SF-002-DPPU Eltari | 01 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release from Storage Facility due to failure or broke valve, flange, seal & small-bore . The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Tank Storage Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | API 650 | CCTV | A,B | 50% | CCTV ada 8 titik 4 dalam kondisi mati
Standarized Bolting Practices | A,B | 100% | Menggunakan Kunci Torsi | Sumur Pantau | A | 100% | DPPU Eltari memiliki 3 Sumur Pantau
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | COI Tangki Storage valid sampai 27 Juli 2024 | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Ada program supervisi / pengamatan dari operator / supervisor / inspektor / HSE, dilakukan rutin setiap periode nya, ada bukti nya
Program Integrity Management / Risk Based Inspection Program (RBI) | A,B | N/A | Diisikan apakah program RBI asudah berjalan di lokasi | Program analysis fugitive realease menggunakan fugitive imaging camera | A | N/A | Apakah program analysis fugitive release sudah dilaksanakan secara rutin.
Pemeliharaan & Pergantian Valve/Flange/Gasket secara periodikal | A,B | 100% | Corrective Maintenance | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Program House keeping oleh Patra jasa | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Apakah Peralatan Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi? | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur pipa penerimaan. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Ada Portable Gas Detector MSA Altair 5X | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia peralatan penaggulang tumpahan minyak oil Absorbent disetiap kendaraan
Bundwall System | A | 100% | Tangki memiliki Bundwall | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran 1 Unit Fore Pump, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Cooling system (spray/springkler system) | B | 100% | Sprinkler Terpasang pada T 06 sedangkan T 01-T05 Tangki Semi Burried | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 100% | tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya ( 1 Unit Mobile Fire Pump)
Lightning Protection System | B | 100% | Terpasang 1 Unit Lightning Protection | Fixed Foam Protection System | A,B | N/A | Tidak ada
Grounding System | B | 100% | Terpasang Grounding system yang cukup danter-instalasi dengan baik. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Tersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | - | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan yang meng-cover area penyimpanan produk. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Aturan jarak aman antar tangki (Tank Spacing) | A,B | 100% | Jarak aman antar tangki, tangki ke bangunan terpenuhi sesuai pedoman/standar yang dijadikan referensi. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Aturan Safety Distance | A,B | 100% | Jarak aman dengan fasilitas, jalan umum, dan bangunan penting terpenuhi. | - | - | - | -
Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | A,B | - | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan manual operasi intertank. | - | - | - | -
Prosedur Pengosongan Tanki | A | - | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan prosedur pengosongan tangki yang mengalami korosi. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 3 | 12
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 2 | 2 | 4
Notifikasi Publik | ü |  | (Minor) | (Unlikely / Jarang terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## SF-03
HYDROCARBON STORAGE FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Operating Outside of Design Operational Envelope
STORAGE FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Tangki Tiimbun DPPU Eltari ada 7 Tangki Timbun. Tangki No 01-04 Kapasitas 50KL Produk Avtur, Tangki No 05 Kapsitas 100 KL Produk Avtur, Tangki No.06 Kapasitas 500 KL dan Tangki Own Use Kapasitas 12 KL Produk Solar |  |  |  | MAH-SF-003-DPPU Eltari | 01 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release from Storage facility due to Operating Outside of Design Operational Envelope / SOL envelope. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Tank Storage Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | API 650 | CCTV | A,B | 50% | CCTV ada 8 titik 4 dalam kondisi mati
- | - | - | - | Process Control System (DCS) dan indication (Level Alarm High di Tanki, level Alarm Low di Tanki, Limit switch MOV) | A,B | N/A | Diisikan kondisi dari system tersebut atau hasil kalibrasinya (jika tidak ada Sistem di NA kan)
- | - | - | - | Safety Instrumented Function (Level Alarm High High di Tanki, Level Alarm Low Low di Tanki) | A,B | 100% | HH dan LL Alarm
- | - | - | - | Mekanikal Valve untuk proteksi overpressure / vacuum (PRV/PSV/ PVV / Vent / Free Vent) | A,B | 100% | Free Vent
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | COI Tangki Timbun dan Hasil inspeksi internal tangki timbun | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Pemeriksaan Jalur pipa secara periode
Prosedur Pengisian Tangki Timbun | A,B | 100% | Pompav Buku 2 Prosedur pengendalian Mutu | Program analysis fugitive realease menggunakan fugitive imaging camera | A | N/A | Apakah program analysis fugitive release sudah dilaksanakan secara rutin.
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Apakah Peralatan Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi? | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur pipa penerimaan. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Ada Portable Gas Detector MSA Altair 5X | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia peralatan penaggulang tumpahan minyak oil Absorbent disetiap kendaraan
Bundwall System | A | 100% | Tangki memiliki Bundwall | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran 1 Unit Fore Pump, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Cooling system (spray/springkler system) | B | 100% | Sprinkler Terpasang pada T 06 sedangkan T 01-T05 Tangki Semi Burried | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 100% | tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya ( 1 Unit Mobile Fire Pump)
Lightning Protection System | B | 100% | Terpasang 1 Unit Lightning Protection | Fixed Foam Protection System | A,B | N/A | Tidak ada
Grounding System | B | 100% | Terpasang Grounding system yang cukup danter-instalasi dengan baik. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Tersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | - | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan yang meng-cover area penyimpanan produk. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Aturan jarak aman antar tangki (Tank Spacing) | A,B | 100% | Jarak aman antar tangki, tangki ke bangunan terpenuhi sesuai pedoman/standar yang dijadikan referensi. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Aturan Safety Distance | A,B | 100% | Jarak aman dengan fasilitas, jalan umum, dan bangunan penting terpenuhi. | - | - | - | -
Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | A,B | - | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan manual operasi intertank. | - | - | - | -
Prosedur Pengosongan Tanki | A | - | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan prosedur pengosongan tangki yang mengalami korosi. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 3 | 12
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 3 | 2 | 6
Notifikasi Publik | ü |  | (Moderate) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## SF-04
HYDROCARBON STORAGE FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Maintenance Activity
STORAGE FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Tangki Tiimbun DPPU Eltari ada 7 Tangki Timbun. Tangki No 01-04 Kapasitas 50KL Produk Avtur, Tangki No 05 Kapsitas 100 KL Produk Avtur, Tangki No.06 Kapasitas 500 KL dan Tangki Own Use Kapasitas 12 KL Produk Solar |  |  |  | MAH-SF-004-DPPU Eltari | 01 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release form Storage Facilities due to Maintenance Activity. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Tank Storage Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Standar design API 650 | CCTV | A,B | 50% | CCTV ada 8 titik 4 dalam kondisi mati
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Prosedur Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan | A,B | 100% | Storage Tank inspection dan cleaning Form SF 231 | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Pemeriksaan Jalur pipa secara periode
Prosedur Sistem Ijin Kerja Aman (SIKA) | A,B | 100% | Tersedia dan dilaksanakan Prosedur SIKA. | - | - | - | -
Prosedur Management of Change (MOC) | A,B | 100% | Tersedia dan dilaksanakan Prosedur MOC. | - | - | - | -
Prosedur Isolation Energi (LOTO) | A,B | 100% | Apakah tersedia dan dilaksanakan Prosedur Isolasi Energi dan tersedia LOTO Risk Card. | - | - | - | -
Authorized Personel (GSI/SI/AT) | A,B | 100% | Apakah Personel pemegang sertifikasi GSI/SI/AT tersedia lengkap di lokasi. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Apakah Peralatan Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi? | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur pipa penerimaan. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Ada Portable Gas Detector MSA Altair 5X | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia peralatan penaggulang tumpahan minyak oil Absorbent disetiap kendaraan
Bundwall System | A | 100% | Tangki memiliki Bundwall | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran 1 Unit Fore Pump, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Cooling system (spray/springkler system) | B | 100% | Sprinkler Terpasang pada T 06 sedangkan T 01-T05 Tangki Semi Burried | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 100% | tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya ( 1 Unit Mobile Fire Pump)
Lightning Protection System | B | 100% | Terpasang 1 Unit Lightning Protection | Fixed Foam Protection System | A,B | N/A | Tidak ada
Grounding System | B | 100% | Terpasang Grounding system yang cukup danter-instalasi dengan baik. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Tersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | - | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan yang meng-cover area penyimpanan produk. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Aturan jarak aman antar tangki (Tank Spacing) | A,B | 100% | Jarak aman antar tangki, tangki ke bangunan terpenuhi sesuai pedoman/standar yang dijadikan referensi. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Aturan Safety Distance | A,B | 100% | Jarak aman dengan fasilitas, jalan umum, dan bangunan penting terpenuhi. | - | - | - | -
Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | A,B | - | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan manual operasi intertank. | - | - | - | -
Prosedur Pengosongan Tanki | A | - | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan prosedur pengosongan tangki yang mengalami korosi. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 3 | 12
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 3 | 2 | 6
Notifikasi Publik | ü |  | (Moderate) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## SF-05
HYDROCARBON STORAGE FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Normal Tank Storage Activity (Inc. Sampling Activity)
STORAGE FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Tangki Tiimbun DPPU Eltari ada 7 Tangki Timbun. Tangki No 01-04 Kapasitas 50KL Produk Avtur, Tangki No 05 Kapsitas 100 KL Produk Avtur, Tangki No.06 Kapasitas 500 KL dan Tangki Own Use Kapasitas 12 KL Produk Solar |  |  |  | MAH-SF-005-DPPU Eltari | 01 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to Normal Tank Storage Activity (including Sampling Activity). The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Tank Storage Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Standar design API 650 | CCTV | A,B | 50% | CCTV ada 8 titik 4 dalam kondisi mati
Standarized Sampling Apparatus | A,B | 100% | Mat glass, beaker glass, ember stainless, Thermometer,hydrometer, Emcee Meter dalam kondisi baik | Process Control System (DCS) dan indication (Level Alarm High di Tanki, level Alarm Low di Tanki, Limit switch MOV) | A,B | N/A | Diisikan kondisi dari system tersebut atau hasil kalibrasinya (jika tidak ada Sistem di NA kan)
Designated Sampling Point | A,B | 100% | - Pengambilan Sampling Pada Penerimaan Bridger - Tangki Timbun - Refueller | Safety Instrumented Function (Level Alarm High High di Tanki, Level Alarm Low Low di Tanki) | A,B | 100% | Sistem Alarm HH dan LL berfungsi baik
- | - | - | - | Mekanikal Valve untuk proteksi overpressure / vacuum (PRV/PSV/ PVV / Vent / Free Vent) | A,B | 100% | Diisikan apakah peralatan tersebut terpasang sesuai design specification, dan dilakukan inspeksi secara rutin (jika wajib COI, pastikan COI nya valid).
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | COI Tangki Storage valid sampai 27 Juli 2024 | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Pemeriksaan Jalur pipa secara periode
Prosedur Pengisian Tangki Timbun | A,B | N/A | Diisikan apakah program RBI asudah berjalan di lokasi | Program analysis fugitive realease menggunakan fugitive imaging camera | A | N/A | Apakah program analysis fugitive release sudah dilaksanakan secara rutin.
Prosedur Sampling | A,B | 100% | Corrective Maintenance | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Program House keeping oleh Patra jasa | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Apakah Peralatan Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi? | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur pipa penerimaan. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Ada Portable Gas Detector MSA Altair 5X | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia peralatan penaggulang tumpahan minyak oil Absorbent disetiap kendaraan
Bundwall System | A | 100% | Tangki memiliki Bundwall | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran 1 Unit Fore Pump, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Cooling system (spray/springkler system) | B | 100% | Sprinkler Terpasang pada T 06 sedangkan T 01-T05 Tangki Semi Burried | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 100% | tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya ( 1 Unit Mobile Fire Pump)
Lightning Protection System | B | 100% | Terpasang 1 Unit Lightning Protection | Fixed Foam Protection System | A,B | N/A | Tidak ada
Grounding System | B | 100% | Terpasang Grounding system yang cukup danter-instalasi dengan baik. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Tersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | - | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan yang meng-cover area penyimpanan produk. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Aturan jarak aman antar tangki (Tank Spacing) | A,B | 100% | Jarak aman antar tangki, tangki ke bangunan terpenuhi sesuai pedoman/standar yang dijadikan referensi. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Aturan Safety Distance | A,B | 100% | Jarak aman dengan fasilitas, jalan umum, dan bangunan penting terpenuhi. | - | - | - | -
Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | A,B | - | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan manual operasi intertank. | - | - | - | -
Prosedur Pengosongan Tanki | A | - | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan prosedur pengosongan tangki yang mengalami korosi. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 3 | 12
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Likely / Sangat Mungkin Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 2 | 3 | 6
Notifikasi Publik | ü |  | (Minor) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## SF-06
HYDROCARBON STORAGE FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Failure at Tank Bottom / Base Plate Metal & Support Structure (Spherical Tank)
STORAGE FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Tangki Tiimbun DPPU Eltari ada 7 Tangki Timbun. Tangki No 01-04 Kapasitas 50KL Produk Avtur, Tangki No 05 Kapsitas 100 KL Produk Avtur, Tangki No.06 Kapasitas 500 KL dan Tangki Own Use Kapasitas 12 KL Produk Solar |  |  |  | MAH-SF-006-DPPU Eltari | 01 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to failure at tank bottom and/or base plate metal or Support Structure (for Sherical Tank). The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Tank Storage Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Standar design API 650 | CCTV | A,B | 50% | CCTV ada 8 titik 4 dalam kondisi mati
Tank Storage Specification (Internal/ External Coating) | A,B | 100% | Internar coating dengan ketebalan minimum 350 Mikron | - | - | - | -
Tank Storage Specification (Additional Support Structure) | A,B | 100% | Memiliki Pondasi tangki | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | COI Tangki Storage valid sampai 27 Juli 2024 | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Pemeriksaan Jalur pipa secara periode
Program Tank Cleaning | A,B | 100% | Yearly Activity Program | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Apakah Peralatan Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi? | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur pipa penerimaan. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Ada Portable Gas Detector MSA Altair 5X | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia peralatan penaggulang tumpahan minyak oil Absorbent disetiap kendaraan
Bundwall System | A | 100% | Tangki memiliki Bundwall | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran 1 Unit Fore Pump, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Cooling system (spray/springkler system) | B | 100% | Sprinkler Terpasang pada T 06 sedangkan T 01-T05 Tangki Semi Burried | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 100% | tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya ( 1 Unit Mobile Fire Pump)
Lightning Protection System | B | 100% | Terpasang 1 Unit Lightning Protection | Fixed Foam Protection System | A,B | N/A | Tidak ada
Grounding System | B | 100% | Terpasang Grounding system yang cukup danter-instalasi dengan baik. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Tersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | - | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan yang meng-cover area penyimpanan produk. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Aturan jarak aman antar tangki (Tank Spacing) | A,B | 100% | Jarak aman antar tangki, tangki ke bangunan terpenuhi sesuai pedoman/standar yang dijadikan referensi. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Aturan Safety Distance | A,B | 100% | Jarak aman dengan fasilitas, jalan umum, dan bangunan penting terpenuhi. | - | - | - | -
Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | A,B | - | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan manual operasi intertank. | - | - | - | -
Prosedur Pengosongan Tanki | A | - | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan prosedur pengosongan tangki yang mengalami korosi. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 3 | 12
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Unlikely / Jarang terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 2 | 2 | 4
Notifikasi Publik | ü |  | (Minor) | (Unlikely / Jarang terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## SF-07
HYDROCARBON STORAGE FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Extreem Weather and/Or Natural Disaster
STORAGE FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Tangki Tiimbun DPPU Eltari ada 7 Tangki Timbun. Tangki No 01-04 Kapasitas 50KL Produk Avtur, Tangki No 05 Kapsitas 100 KL Produk Avtur, Tangki No.06 Kapasitas 500 KL dan Tangki Own Use Kapasitas 12 KL Produk Solar |  |  |  | MAH-SF-007-DPPU Eltari | 01 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to failure at tank bottom and/or base plate metal or Support Structure (for Sherical Tank). The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Tank Storage Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Standar design API 650 | CCTV | A,B | 50% | CCTV ada 8 titik 4 dalam kondisi mati
Tank Storage Specification (Additional Support Structure) | A,B | 100% | Memiliki Pondasi tangki | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | COI Tangki Storage valid sampai 27 Juli 2024 | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Pemeriksaan Jalur pipa secara periode
Periodically Inspection Lightning Protection | A,B | 100% | Yearly Activity Program | - | - | - | -
Prosedur / Klausul Pengoperasian Tangki timbun Saat Cuaca Buruk | A,B | N/A |  | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Apakah Peralatan Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi? | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur pipa penerimaan. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Ada Portable Gas Detector MSA Altair 5X | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia peralatan penaggulang tumpahan minyak oil Absorbent disetiap kendaraan
Bundwall System | A | 100% | Tangki memiliki Bundwall | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran 1 Unit Fore Pump, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Cooling system (spray/springkler system) | B | 100% | Sprinkler Terpasang pada T 06 sedangkan T 01-T05 Tangki Semi Burried | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 100% | tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya ( 1 Unit Mobile Fire Pump)
Lightning Protection System | B | 100% | Terpasang 1 Unit Lightning Protection | Fixed Foam Protection System | A,B | N/A | Tidak ada
Grounding System | B | 100% | Terpasang Grounding system yang cukup danter-instalasi dengan baik. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Tersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | - | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan yang meng-cover area penyimpanan produk. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Aturan jarak aman antar tangki (Tank Spacing) | A,B | 100% | Jarak aman antar tangki, tangki ke bangunan terpenuhi sesuai pedoman/standar yang dijadikan referensi. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Aturan Safety Distance | A,B | 100% | Jarak aman dengan fasilitas, jalan umum, dan bangunan penting terpenuhi. | - | - | - | -
Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | A,B | - | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan manual operasi intertank. | - | - | - | -
Prosedur Pengosongan Tanki | A | - | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan prosedur pengosongan tangki yang mengalami korosi. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 3 | 12
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 3 | 2 | 6
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Unlikely / Jarang terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## DF-01
HYDROCARBON DISTRIBUTING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Internal / Eksternal Corrosion
DISTRIBUTING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Penyaluran avtur ke pesawat dilakukan menggunakan 6 Unit Refueller 5 Unit Kapasitas 16 KL dan 1 Unit Kapasitas 12 KL. Refueller diisi menggunakan 1 Unit Fasilitas Topping Up menggunakan 1 unit pompa topping dengan kecepatan flowrate 800 Lpm. |  |  |  | MAH-DF-001-DPPU Eltari | 1 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to distributing facility corrosion (internal and/or eksternal). The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | API 5L Grade B Schedule 80 Dia. 4" | CCTV | A,B | 50% | CCTV ada 8 titik 4 dalam kondisi mati
Product Pump Specification (Design Material Selection) | A,B | 75% | Centrifugal Diesel Pump | - | - | - | -
Pipeline Specification (Internal/ External Coating) | A,B | 100% | Internal Coating EI 1541. >=350 mikron | - | - | - | -
Pipeline Specification (Cathodic Protection) | A,B | N/A | tidak cathodic protection. | - | - | - | -
Pipeline (Corrosion Inhibitor) | A,B | N/A | tidak terpasang corrosion inhibitor ( Semua Pipa above ground) | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | Dilakukan Inspeksi Pipa oleh RPD | Pipeline Leak Detection | A,B | N/A | apakah ada sistem / prosedur / metoda / peralatan untuk mendetaksi kebocoran sepanjang jalur pipa?
Program Integrity Management / Risk Based Inspection Program (RBI) | A,B | N/A | Diisikan apakah program RBI asudah berjalan di lokasi | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Dilakukan pemeriksaan Pipa secara Peridoik
Pipeline Pigging Programme | A,B | N/A | Diisikan mengenai program Pigging pipa sesuai prosedur yang ditetapkan. | - | - | - | -
Programme Condition Monitoring (for rotating Equipment) / LTSA | A,B | N/A | apakah sudah ada program LTSA untuk peralatan berputar (pompa). | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | - | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), DPPU Memiliki resin. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | HT ada 7 unit
Stardarized Electrical System | A | 100% | Apakah Peralatan Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi? | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur pipa penerimaan. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Ada Portable Gas Detector MSA Altair 5X | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia peralatan penaggulang tumpahan minyak oil Absorbent disetiap kendaraan
Lightning Protection System | B | 100% | Terpasang 1 Unit Lightning Protection | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran 1 Unit Fore Pump, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | Terpasang Grounding system yang cukup danter-instalasi dengan baik. | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 100% | tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya ( 1 Unit Mobile Fire Pump Merk Angus)
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Tersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | N/A | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area pendistribusian / penyaluran. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (Cleareance & maintenace). | A,B | 100% | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | Pemeriksaan grounding menggunakan Formulir Aviasi SF 211 berdasarkan Pompav Buku 4 Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 3 | 12
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 4 | 1 | 4
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Rare/Hampir tdk mkn terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## DF-02
HYDROCARBON DISTRIBUTING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Failure at Valve, Flange, Seal & Small Bore
DISTRIBUTING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Penyaluran avtur ke pesawat dilakukan menggunakan 6 Unit Refueller 5 Unit Kapasitas 16 KL dan 1 Unit Kapasitas 12 KL. Refueller diisi menggunakan 1 Unit Fasilitas Topping Up menggunakan 1 unit pompa topping dengan kecepatan flowrate 800 Lpm. |  |  |  | MAH-DF-002-DPPU Eltari | 01 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to failure or broke valve, flange, seal & small-bore . The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | API 5L Grade B Schedule 80 Dia. 4" | CCTV | A,B | 50% | CCTV ada 8 titik 4 dalam kondisi mati
Product Pump Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Centrifugal Diesel Pump | - | - | - | -
Standarized Bolting Practices | A,B | 100% | Pengencangan baut menggunakan Torch Wrench | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | Dilakukan Inspeksi Pipa oleh RPD | Pipeline Leak Detection | A,B | N/A | apakah ada sistem / prosedur / metoda / peralatan untuk mendetaksi kebocoran sepanjang jalur pipa?
Program Integrity Management / Risk Based Inspection Program (RBI) | A,B | N/A | Diisikan apakah program RBI asudah berjalan di lokasi | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Dilakukan pemeriksaan Pipa secara Peridoik
Pemeliharaan & Pergantian Valve/Flange/Gasket secara periodikal | A,B | N/A | Diisikan mengenai program Pigging pipa sesuai prosedur yang ditetapkan. | Program analysis fugitive realease menggunakan fugitive imaging camera | A | N/A | Apakah program analysis fugitive release sudah dilaksanakan secara rutin.
Programme Condition Monitoring (for rotating Equipment) / LTSA | A,B | N/A | apakah sudah ada program LTSA untuk peralatan berputar (pompa). | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | - | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), DPPU Memiliki resin. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | HT ada 7 unit
Stardarized Electrical System | A | 100% | Apakah Peralatan Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi? | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur pipa penerimaan. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Ada Portable Gas Detector MSA Altair 5X | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia peralatan penaggulang tumpahan minyak oil Absorbent disetiap kendaraan
Lightning Protection System | B | 100% | Terpasang 1 Unit Lightning Protection | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran 1 Unit Fore Pump, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | Terpasang Grounding system yang cukup danter-instalasi dengan baik. | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 100% | tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya ( 1 Unit Mobile Fire Pump Merk Angus)
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Tersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | N/A | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area pendistribusian / penyaluran. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (Cleareance & maintenace). | A,B | 100% | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | Pemeriksaan grounding menggunakan Formulir Aviasi SF 211 berdasarkan Pompav Buku 4 Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 3 | 12
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 4 | 2 | 8
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Unlikely / Jarang terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## DF-03
HYDROCARBON DISTRIBUTING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Operating Outside of Designated Operational Envelope
DISTRIBUTING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Penyaluran avtur ke pesawat dilakukan menggunakan 6 Unit Refueller 5 Unit Kapasitas 16 KL dan 1 Unit Kapasitas 12 KL. Refueller diisi menggunakan 1 Unit Fasilitas Topping Up menggunakan 1 unit pompa topping dengan kecepatan flowrate 800 Lpm. |  |  |  | MAH-DF-003-DPPU Eltari | 01 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to Operating Outside of Design Operational Envelope / SOL envelope. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | API 5L Grade B Schedule 80 Dia. 4" | CCTV | A,B | 50% | CCTV ada 8 titik 4 dalam kondisi mati
Product Pump Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Centrifugal Diesel Pump | Mechanical overpresure protection (PSV di jalur pendistribusian / penyaluran). | A,B | N/A | tidak ada PCV di Area Penerimaan
- | - | - | - | Safety Instrumented function (PAHH dan PALL pada Pompa) | A,B | 100% | Diesel Pump dilengkapi ESD
- | - | - | - | Actuated Isolation valve (MOV) | A | N/A | Tidak Terpasang MOV di jalur penerimaan, termasuk supply listrik untuk menggerakan MOV.
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | Dilakukan Inspeksi Pipa oleh RPD | Pipeline Leak Detection | A,B | N/A | apakah ada sistem / prosedur / metoda / peralatan untuk mendetaksi kebocoran sepanjang jalur pipa?
Program Integrity Management / Risk Based Inspection Program (RBI) | A,B | N/A | Diisikan apakah program RBI asudah berjalan di lokasi | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Dilakukan pemeriksaan Pipa secara Peridoik
Prosedur pendistribusian / penyaluran Produk | A,B | N/A | Diisikan mengenai program Pigging pipa sesuai prosedur yang ditetapkan. | - | - | - | -
Programme Condition Monitoring (for rotating Equipment) / LTSA | A,B | N/A | apakah sudah ada program LTSA untuk peralatan berputar (pompa). | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | - | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), DPPU Memiliki resin. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | HT ada 7 unit
Stardarized Electrical System | A | 100% | Apakah Peralatan Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi? | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur pipa penerimaan. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Ada Portable Gas Detector MSA Altair 5X | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia peralatan penaggulang tumpahan minyak oil Absorbent disetiap kendaraan
Lightning Protection System | B | 100% | Terpasang 1 Unit Lightning Protection | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran 1 Unit Fore Pump, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | Terpasang Grounding system yang cukup danter-instalasi dengan baik. | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 100% | tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya ( 1 Unit Mobile Fire Pump Merk Angus)
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Tersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | N/A | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area pendistribusian / penyaluran. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (Cleareance & maintenace). | A,B | 100% | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | Pemeriksaan grounding menggunakan Formulir Aviasi SF 211 berdasarkan Pompav Buku 4 Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 2 | 8
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Likely / Sangat Mungkin Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 3 | 2 | 6
Notifikasi Publik | ü |  | (Moderate) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## DF-04
HYDROCARBON DISTRIBUTING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Maintenance Activity
DISTRIBUTING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Penyaluran avtur ke pesawat dilakukan menggunakan 6 Unit Refueller 5 Unit Kapasitas 16 KL dan 1 Unit Kapasitas 12 KL. Refueller diisi menggunakan 1 Unit Fasilitas Topping Up menggunakan 1 unit pompa topping dengan kecepatan flowrate 800 Lpm. |  |  |  | MAH-DF-004-DPPU Eltari | 01 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to Maintenance Activites. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
- | - | - | - | CCTV | A,B | 50% | CCTV ada 8 titik 4 dalam kondisi mati
- | - | - | - | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Prosedur Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan | A,B | 100% | Storage Tank inspection dan cleaning Form SF 231 | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Pemeriksaan Jalur pipa secara periode
Prosedur Sistem Ijin Kerja Aman (SIKA) | A,B | 100% | Tersedia dan dilaksanakan Prosedur SIKA. | - | - | - | -
Prosedur Management of Change (MOC) | A,B | 100% | Tersedia dan dilaksanakan Prosedur MOC. | - | - | - | -
Prosedur Isolation Energi (LOTO) | A,B | 100% | Apakah tersedia dan dilaksanakan Prosedur Isolasi Energi dan tersedia LOTO Risk Card. | - | - | - | -
Authorized Personel (GSI/SI/AT) | A,B | 100% | Apakah Personel pemegang sertifikasi GSI/SI/AT tersedia lengkap di lokasi. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), DPPU Memiliki resin. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | HT ada 7 unit
Stardarized Electrical System | A | 100% | Apakah Peralatan Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi? | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur pipa penerimaan. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Ada Portable Gas Detector MSA Altair 5X | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia peralatan penaggulang tumpahan minyak oil Absorbent disetiap kendaraan
Lightning Protection System | B | 100% | Terpasang 1 Unit Lightning Protection | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran 1 Unit Fore Pump, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | Terpasang Grounding system yang cukup danter-instalasi dengan baik. | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 100% | tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya ( 1 Unit Mobile Fire Pump Merk Angus)
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Tersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | N/A | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area pendistribusian / penyaluran. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (Cleareance & maintenace). | A,B | 100% | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | Pemeriksaan grounding menggunakan Formulir Aviasi SF 211 berdasarkan Pompav Buku 4 Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 3 | 12
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 3 | 2 | 6
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Unlikely / Jarang terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## DF-05
HYDROCARBON DISTRIBUTING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Third Party (Personel and/or Vehicle) Activities
DISTRIBUTING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Penyaluran avtur ke pesawat dilakukan menggunakan 6 Unit Refueller 5 Unit Kapasitas 16 KL dan 1 Unit Kapasitas 12 KL. Refueller diisi menggunakan 1 Unit Fasilitas Topping Up menggunakan 1 unit pompa topping dengan kecepatan flowrate 800 Lpm. |  |  |  | MAH-DF-005-DPPU Eltari | 01 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to ship & third party activities at distributing facilities . The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline (Signage & marker) | A,B | 100% | Color Code sesuai dengan Pompav Buku 4 | CCTV | A,B | 50% | CCTV ada 8 titik 4 dalam kondisi mati
Pipeline/PLEM/SPM (Design Structural Support) | A,B | 100% | Design untuk stucture support sudah sesuai spesifikasi. | - | - | - | -
Navigation Kit & Device | A,B | N/A | Apakah tersedia navigation kit (Fog signal, lobstruction light, Reflektor, SBNP). | - | - | - | -
Breakaway Coupling | A,B | N/A | Apakah terpasang breakaway coupling terhadap sarana penerimaan. | - | - | - | -
Additional Physical Protection | A,B | N/A | Diisikan apakah tersedia dan terpasang pengaman fisik tambahan untuk mencegah kerusakan peralatan di area penerimaan dari impact kendaraan/kapal. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | Dokumen COI | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Pemeriksaan Jalur pipa secara periode
Prosedur pendistribusian / penyaluran Produk | A,B | 100% | Diisikan apakah tersedia prosedur penerimaan produk yang ter-update. | - | - | - | -
Prosedur Ship Approching | A,B | N/A | Diisikan apakah tersedia prosedur Ship approching yang ter-update dan dijalankan (yang memuat batasan kondisi operasi i.e kecepatan kapal, arah dan kecepatan arus laut & angin). | - | - | - | -
Prosedur Ship Transfer | A,B | N/A | Diisikan apakah tersedia prosedur Ship transfer yang ter-update dan dijalankan. | - | - | - | -
Pipeline ROW (Marking & Signage) | A,B | N/A | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | - | - | - | -
Community Engagement di area facility & ROW pipeline. | A,B | N/A | Apakah ada program pelibatan komunitas di sekitar fasilitas penerimaan. | - | - | - | -
Penentuan Daerah Terbatas & Terlarang (restrited area declaration) | A,B | 100% | Apakah ada SK / penetapan Daerah terbatas & terlarang dari otoritas. | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), DPPU Memiliki resin. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | HT ada 7 unit
Stardarized Electrical System | A | 100% | Apakah Peralatan Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi? | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur pipa penerimaan. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Ada Portable Gas Detector MSA Altair 5X | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia peralatan penaggulang tumpahan minyak oil Absorbent disetiap kendaraan
Lightning Protection System | B | 100% | Terpasang 1 Unit Lightning Protection | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran 1 Unit Fore Pump, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | Terpasang Grounding system yang cukup danter-instalasi dengan baik. | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 100% | tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya ( 1 Unit Mobile Fire Pump Merk Angus)
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Tersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | N/A | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area pendistribusian / penyaluran. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (Cleareance & maintenace). | A,B | 100% | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | Pemeriksaan grounding menggunakan Formulir Aviasi SF 211 berdasarkan Pompav Buku 4 Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 2 | 8
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 3 | 1 | 3
Notifikasi Publik | ü |  | (Moderate) | (Rare/Hampir tdk mkn terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## DF-06
HYDROCARBON DISTRIBUTING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Normal Operation Activity (Inc. Sampling Activity)
DISTRIBUTING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Penyaluran avtur ke pesawat dilakukan menggunakan 6 Unit Refueller 5 Unit Kapasitas 16 KL dan 1 Unit Kapasitas 12 KL. Refueller diisi menggunakan 1 Unit Fasilitas Topping Up menggunakan 1 unit pompa topping dengan kecepatan flowrate 800 Lpm. |  |  |  | MAH-DF-006-DPPU Eltari | 01 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to Normal Operation Activity (Truck/Ship Loading,including Sampling Activity). The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | API 5L Grade B Schedule 80 Dia. 4" | CCTV | A,B | 50% | ada 8 CCTV hanya 4 yang berfungsi
Product Pump Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Centrifugal Diesel Pump | Mekanikal Valve untuk proteksi overpressure / vacuum (PRV/PSV/ PVV / Vent / Free Vent) | A,B | 100% | Free Vent
Standarized Sampling Apparatus | A,B | 100% | ISO 3170 (IP Petroleum Measurement Manual, Part VI, Sampling Item 1 Manual Methods). | Actuated Isolation valve (MOV) | A | N/A | Tidak memiliki MOV
Designated Sampling Point | A,B | 100% | American Society for Testing and Materials (ASTM), Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum and Petroleum Produk (ASTM D4057). | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | COI Tangki Storage valid sampai 27 Juli 2024 | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Pemeriksaan Jalur pipa secara periode
Prosedur pendistribusian / penyaluran Produk | A,B | 100% | Yearly Activity Program | - | - | - | -
Prosedur Sampling | A,B | 100% | ISO 3170 (IP Petroleum Measurement Manual, Part VI, Sampling Item 1 Manual Methods). | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), DPPU Memiliki resin. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | HT ada 7 unit
Stardarized Electrical System | A | 100% | Apakah Peralatan Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi? | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur pipa penerimaan. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Ada Portable Gas Detector MSA Altair 5X | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia peralatan penaggulang tumpahan minyak oil Absorbent disetiap kendaraan
Lightning Protection System | B | 100% | Terpasang 1 Unit Lightning Protection | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran 1 Unit Fore Pump, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | Terpasang Grounding system yang cukup danter-instalasi dengan baik. | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 100% | tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya ( 1 Unit Mobile Fire Pump Merk Angus)
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Tersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | N/A | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area pendistribusian / penyaluran. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (Cleareance & maintenace). | A,B | 100% | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | Pemeriksaan grounding menggunakan Formulir Aviasi SF 211 berdasarkan Pompav Buku 4 Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 2 | 8
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Likely / Sangat Mungkin Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 2 | 2 | 4
Notifikasi Publik | ü |  | (Minor) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## DF-07
HYDROCARBON DISTRIBUTING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Supporting Structure Failure
DISTRIBUTING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Penyaluran avtur ke pesawat dilakukan menggunakan 6 Unit Refueller 5 Unit Kapasitas 16 KL dan 1 Unit Kapasitas 12 KL. Refueller diisi menggunakan 1 Unit Fasilitas Topping Up menggunakan 1 unit pompa topping dengan kecepatan flowrate 800 Lpm. |  |  |  | MAH-DF-007-DPPU Eltari | 01 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to Supporting Structure Failure. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline/PLEM/SPM (Design Structural Support) | A,B | 100% | Design untuk stucture support sudah sesuai spesifikasi. | CCTV | A,B | 50% | ada 8 CCTV hanya 4 yang berfungsi
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | API 5L Grade B Schedule 80 Dia. 4" | - | - | - | -
SPM/SBM Design & Spesification. | A,B | N/A | Diisikan apakah Sarana Tambat berupa SPM&SBM sudah dibangun sesuai design yang ditetapkan. | - | - | - | -
Corrosion Inhibitor | A,B | N/A | Diisikan apakah terpasang corrosion inhibitor (sacrifice anode) | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | N/A | Disikan apakah ada program rutin dan periodik inspeksi. Jika diwajibkan ada dokumen COI, pastikan tersedia dokumen COI yang masih berlaku. | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Pemeriksaan Jalur pipa secara periode
Program pembersihan marine organism secara periodik. | A,B | N/A | Diisikan apakah ada program terjadwal untuk pembersihan structural suport dari karang, teritip dan organisme laut lainnya. | - | - | - | -
Maintenance Structural Support Programe. | A,B | N/A | Diisikan apakah tersedia program pemeriksaan dan pemeliharaan structural support di fasilitas pendistribusian / penyaluran. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), DPPU Memiliki resin. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | HT ada 7 unit
Stardarized Electrical System | A | 100% | Apakah Peralatan Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi? | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur pipa penerimaan. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Ada Portable Gas Detector MSA Altair 5X | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia peralatan penaggulang tumpahan minyak oil Absorbent disetiap kendaraan
Lightning Protection System | B | 100% | Terpasang 1 Unit Lightning Protection | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran 1 Unit Fore Pump, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | Terpasang Grounding system yang cukup danter-instalasi dengan baik. | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 100% | tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya ( 1 Unit Mobile Fire Pump Merk Angus)
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Tersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | N/A | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area pendistribusian / penyaluran. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (Cleareance & maintenace). | A,B | 100% | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | Pemeriksaan grounding menggunakan Formulir Aviasi SF 211 berdasarkan Pompav Buku 4 Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 2 | 8
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Unlikely / Jarang Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 2 | 3 | 6
Notifikasi Publik | ü |  | (Minor) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## DF-08
HYDROCARBON DISTRIBUTING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Bad / Extreem Wheather (High waves, windstorm, earthquake)
DISTRIBUTING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Penyaluran avtur ke pesawat dilakukan menggunakan 6 Unit Refueller 5 Unit Kapasitas 16 KL dan 1 Unit Kapasitas 12 KL. Refueller diisi menggunakan 1 Unit Fasilitas Topping Up menggunakan 1 unit pompa topping dengan kecepatan flowrate 800 Lpm. |  |  |  | MAH-DF-008-DPPU Eltari | 01 Maret 2023
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to bad/extreem wheather. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline (Signage & marker) | A,B | 100% | marker dan signage di pipeline ref Pompav Buku 4 | CCTV | A,B | 50% | ada 8 CCTV hanya 4 yang berfungsi
Pipeline/PLEM/SPM (Design Structural Support) | A,B | 100% | Apakah design untuk stucture support sudah sesuai spesifikasi. | - | - | - | -
Navigation Kit & Device | A,B | N/A | Apakah tersedia navigation kit (Fog signal, lobstruction light, Reflektor, SBNP). | - | - | - | -
Breakaway Coupling | A,B | N/A | Apakah terpasang breakaway coupling terhadap sarana penerimaan. | - | - | - | -
SPM/SBM Design & Spesification. | A,B | N/A | Diisikan apakah Sarana Tambat berupa SPM&SBM sudah dibangun sesuai design yang ditetapkan. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | - | Disikan apakah ada program rutin dan periodik inspeksi. Jika diwajibkan ada dokumen COI, pastikan tersedia dokumen COI yang masih berlaku. | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Pemeriksaan Jalur pipa secara periode
Prosedur pendistribusian / penyaluran Produk | A,B | - | Diisikan apakah tersedia prosedur penerimaan produk yang ter-update. | - | - | - | -
Prosedur Ship Approching | A,B | N/A | Diisikan apakah tersedia prosedur Ship approching yang ter-update dan dijalankan (yang memuat batasan kondisi operasi i.e kecepatan kapal, arah dan kecepatan arus laut & angin). | - | - | - | -
Prosedur Ship Transfer | A,B | N/A | Diisikan apakah tersedia prosedur Ship transfer yang ter-update dan dijalankan. | - | - | - | -
Pipeline ROW (Cleareance & maintenace). | A,B | N/A | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | - | - | - | -
Community Engagement di area facility & ROW pipeline. | A,B | N/A | Apakah ada program pelibatan komunitas di sekitar fasilitas penerimaan. | - | - | - | -
Penentuan Daerah Terbatas & Terlarang | A,B | 100% | Apakah ada SK / penetapan Daerah terbatas & terlarang dari otoritas. | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), DPPU Memiliki resin. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 100% | HT ada 7 unit
Stardarized Electrical System | A | 100% | Apakah Peralatan Listrik di area Penerimaan yang masuk hazardous area sudah sesuai spesifikasi? | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur pipa penerimaan. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Ada Portable Gas Detector MSA Altair 5X | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia peralatan penaggulang tumpahan minyak oil Absorbent disetiap kendaraan
Lightning Protection System | B | 100% | Terpasang 1 Unit Lightning Protection | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran 1 Unit Fore Pump, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | Terpasang Grounding system yang cukup danter-instalasi dengan baik. | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 100% | tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya ( 1 Unit Mobile Fire Pump Merk Angus)
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Tersedia 2 unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | N/A | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area pendistribusian / penyaluran. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | 100% | Apakah Pipeline ROW (Righ-of-ways) sudah ditetapkan, diberitanda, dibersihkan dan dilakukan pemeliharaan. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | Pemeriksaan grounding menggunakan Formulir Aviasi SF 211 berdasarkan Pompav Buku 4 Pemeliharaan Sarana dan Fasilitas | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 4 | 3 | 12
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 4 | 2 | 8
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Unlikely / Jarang terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## Analisa Barrier
Analisa SECE (Plant Barrier)
|  | No. of Equipment (ea) | Total Performance Standard (PS) per Equipment | SECE Abnormal Category |  | Percentage of SECE Abnormal | Percentage of SECE Normal Integrity | SECE Component Abnormal:
Performance Standard | DPPU Eltari |  |  | SECEI (Equipment - ea) | SECE DEV (PS)
Prevention | SS-01 Tangki Produk | 6 | 6 | 0 | 1 | 2.778% | 97.22% | T03 - Tank Cleaning (misal)
| SS-02 Pipa Produk | 7 | 7 | 1 | 1 | 16.33% | 83.67%
| RE-01 Pompa Produk | 2 | 11 | 0 | 0 | 0% | 100%
Detect and Control | DC-01 Level indicator (Level alarm / Level Alarm Switch) | 6 | 3 | 0 | 0 | 0% | 100%
| DC-02/03 Actuated Isolation Valve (MOV) | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | NA
| MP-01 Overpressure Protection (PSV/PVRV/Vent) | 6 | 7 | 0 | 1 | 2.381% | 97.62%
| DC-04 Power Supply | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0%
| SP-03 Sumur Pantau | 3 | 3 | 0 | 1 | 11.11% | 88.89%
Mitigation | GD-01/02 Fixed Fire & Gas Detector | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NA
| GD-03 Portable Gas Detector | 1 | 8 | 0 | 1 | 12.5% | 87.5%
| DC-02 Actuated Intervention Valve (SDV) | 0 | 0 | 0 | 1 | #DIV/0! | NA
| IP-01 Electrical System | 1 | 7 | 0 | 1 | 14.29% | 85.71%
| IP-02 Grounding System | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0%
| IP-03 Lightning System | 1 | 2 | 0 | 1 | 50% | 50%
| SP-01 Bundwall System | 1 | 3 | 0 | 1 | 33.33% | 66.67%
| SP-02 Oil Catcher System | 1 | 4 | 0 | 1 | 25% | 75%
| FP-07 Cooling System | 1 | 1 | 0 | 1 | 100% | 0%
Emergency Response | ER-01 Emergency Communication (HT) | 7 | 3 | 0 | 1 | 4.762% | 95.24%
| ER-02 Muster Point | 1 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100% | di depan Kantor
| SP-04 Oil Spill Emergency Response | 9 | 2 | 0 | 1 | 5.556% | 94.44%
| FP-04 Foam System | 1 | 3 | 0 | 1 | 33.33% | 66.67%
| FP-01/02/03/05 Fixed Fire Figthing Equipment | 1 | 7 | 0 | 1 | 14.29% | 85.71%
| FP-06 Mobile Fire Fighting Equipment | 1 | 3 | 0 | 1 | 33.33% | 66.67% | 1 Pompa Portable Merk Angus
| FP-10 Genset | 2 | 2 | 0 | 1 | 25% | 75%
Analisa ACTIVITY (Human Barrier)
Jenis Barrier | List Activity | Status Average (RF,SF,DF) | [5 empty] | Drawdown list
Prevention | Program Periodically Inspection | 100% | [5 empty] | 0%
| Program Integrity Management / RBI | 100% | [5 empty] | 25%
| Pipeline Pigging Programme | #DIV/0! | [5 empty] | 50%
| Programme Condition Monitoring (for rotating Equipment) / LTSA | #DIV/0! | [5 empty] | 75%
| Housekeeping Programme | 100% | [5 empty] | 100%
| Pemeliharaan & Pergantian Valve/Flange/Gasket secara periodikal | 100% | [5 empty] | NA
| Prosedur Penerimaan Produk | 100%
| Prosedur Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan | 100%
| Prosedur Sistem Ijin Kerja Aman (SIKA) | 100%
| Prosedur Management of Change (MOC) | 100%
| Prosedur Isolation Energi (LOTO) | 100%
| Authorized Personel (GSI/SI/AT) | 100%
| Prosedur Ship Approching | #DIV/0!
| Prosedur Ship Transfer | #DIV/0!
| Pipeline ROW (Marking & signage) | #DIV/0!
| Community Engagement di area Facility & ROW pipeline. | #DIV/0!
| Penentuan Daerah Terbatas & Terlarang (restricted area declaration) | 100%
| Prosedur Sampling | 100%
| Program pembersihan marine organism secara periodik. | #DIV/0!
| Maintenance Structural Support Programe. | #DIV/0!
| Prosedur Pengisian Tangki Timbun | 100%
| Program Tank Cleaning | 100%
| Periodically Inspection Lightning Protection | 100%
| Prosedur / Klausul Pengoperasian Tangki timbun Saat Cuaca Buruk | #DIV/0!
| Prosedur pendistribusian / penyaluran Produk | 100%
Detect & Control | Pipeline Leak Detection | 100%
| Program analysis fugitive realease menggunakan fugitive imaging camera | #DIV/0!
| Plant / Pipeline Patrol | 100%
Mitigation | Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | 100%
| Security Guard | 100%
| Pipeline ROW (Cleareance & maintenance). | 100%
| Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | 100%
| Aturan jarak aman tangki (Tank Spacing) | 100%
| Aturan Safety Distance | 100%
| Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | #DIV/0!
| Prosedur Pengosongan Tanki | #DIV/0!
Emergency Response | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | 100%
| Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | 100%
| Bussiness Continuity Plan/Management | 100%
Fill in the Yellow Column
Note on E5: SECE Impair (sece yang beanr2 rusak / tidak berfungsi)
Note on F5: SECE Deviasi Penyimpangan terhadap SECE

## Barrier (SECE) Dashboard
SECE DASHBOARD (Hardware Barrier)
THREAT RISK MAP
|  | PREVENTION |  | DETECT AND CONTROL |  | MITIGATION |  |  | EMERGENCY RESPONSE
|  | 97.22% | SS-01 Tangki Produk | 100% | DC-01 Level indicator (Level alarm / Level Alarm Switch) |  | GD-01/02 Fixed Fire & Gas Detector | NA |  | ER-01 Emergency Communication (HT) | 95.24%
|  | 83.67% | SS-02 Pipa Produk | NA | DC-02/03 Actuated Isolation Valve (MOV) |  | GD-03 Portable Gas Detector | 87.5% |  | ER-02 Muster Point | 100%
|  | 100% | RE-01 Pompa Produk | 97.62% | MP-01 Overpressure Protection (PSV/PVRV/Vent) |  | DC-02 Actuated Intervention Valve (SDV) | NA |  | SP-04 Oil Spill Emergency Response | 94.44%
|  |  |  | 0% | DC-04 Power Supply |  | IP-01 Electrical System | 85.71% |  | FP-04 Foam System | 66.67%
|  |  |  | 88.89% | SP-03 Sumur Pantau |  | IP-02 Grounding System | 0% |  | FP-01/02/03/05 Fixed Fire Figthing Equipment | 85.71%
[7 empty] | IP-03 Lightning System | 50% |  | FP-06 Mobile Fire Fighting Equipment | 66.67%
` | [6 empty] | SP-01 Bundwall System | 66.67% |  | FP-10 Genset | 75%
` | [6 empty] | SP-02 Oil Catcher System | 75%
[7 empty] | FP-07 Cooling System | 0%
`
`
ACTIVITY DASHBOARD (Human Barrier)
THREAT RISK MAP
|  | PREVENTION |  | DETECT AND CONTROL |  | MITIGATION |  |  | EMERGENCY RESPONSE
|  | 100% | Program Periodically Inspection | 100% | Pipeline Leak Detection |  | Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | 100% |  | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | 100%
|  | 100% | Program Integrity Management / RBI | #DIV/0! | Program analysis fugitive realease menggunakan fugitive imaging camera |  | Security Guard | 100% |  | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | 100%
|  | #DIV/0! | Pipeline Pigging Programme | 100% | Plant / Pipeline Patrol |  | Pipeline ROW (Cleareance & maintenance). | 100% |  | Bussiness Continuity Plan/Management | 100%
|  | #DIV/0! | Programme Condition Monitoring (for rotating Equipment) / LTSA |  |  |  | Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | 100%
|  | 100% | Housekeeping Programme |  |  |  | Aturan jarak aman tangki (Tank Spacing) | 100%
|  | 100% | Pemeliharaan & Pergantian Valve/Flange/Gasket secara periodikal |  |  |  | Aturan Safety Distance | 100%
` |  | 100% | Prosedur Penerimaan Produk |  |  |  | Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | #DIV/0!
|  | 100% | Prosedur Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan |  |  |  | Prosedur Pengosongan Tanki | #DIV/0!
|  | 100% | Prosedur Sistem Ijin Kerja Aman (SIKA)
` |  | 100% | Prosedur Management of Change (MOC)
|  | 100% | Prosedur Isolation Energi (LOTO)
|  | 100% | Authorized Personel (GSI/SI/AT)
` |  | #DIV/0! | Prosedur Ship Approching
|  | #DIV/0! | Prosedur Ship Transfer
|  | #DIV/0! | Pipeline ROW (Marking & signage)
` |  | #DIV/0! | Community Engagement di area Facility & ROW pipeline.
|  | 100% | Penentuan Daerah Terbatas & Terlarang (restricted area declaration)
|  | 100% | Prosedur Sampling
` |  | #DIV/0! | Program pembersihan marine organism secara periodik.
|  | #DIV/0! | Maintenance Structural Support Programe.
|  | 100% | Prosedur Pengisian Tangki Timbun
` |  | 100% | Program Tank Cleaning
|  | 100% | Periodically Inspection Lightning Protection
` |  | #DIV/0! | Prosedur / Klausul Pengoperasian Tangki timbun Saat Cuaca Buruk
|  | 100% | Prosedur pendistribusian / penyaluran Produk
EVENT
THREAT
CONSEQUENCE
EVENT
THREAT
CONSEQUENCE

## MAH Dashboard
DASHBOARD MAH - DPPU Eltari
Lokasi : DPPU Eltari | [6 empty] | Tanggal : |  | 2025-01-15
(Dituliskan deksripsi dan profil singkat Lokasi yang sedang dilakukan studi MAH, luas, jumlah peralatan, kapasitas, produk, pola supplay, dll)
NO | MAH REGISTER NUMBER | MAH CAUSE | INITIATING EVENT | MAJOR ACCIDENT EVENT |  | CONCEQUENCES | INHERENT RISK |  |  | RESIDUAL RISK |  |  | RECOMMENDATION
|  |  |  | A | B |  | S | L | RPN | S | L | RPN
1 | MAH-RF-001-DPPU Eltari | Internal / Eksternal Corrosion | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8
2 | MAH-RF-002-DPPU Eltari | Failure at Valve, Flange, Seal & Small Bore | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 2 | 8 | 4 | 2 | 8
3 | MAH-RF-003-Eltari | Operating Outside of Designated Operational Envelope | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 3 | 12 | 3 | 1 | 3
4 | MAH-RF-004-Eltari | Maintenance Activity | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 3 | 12 | 4 | 2 | 8
5 | MAH-RF-005-Eltari | Third Party (Personel and/or Vehicle) Activities | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 6
6 | MAH-RF-006-Eltari | Normal Operation Activity (Inc. Sampling Activity) | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 2 | 8 | 4 | 1 | 4
7 | MAH-RF-007-Eltari | Supporting Structure Failure | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6
8 | MAH-RF-008-Eltari | Bad / Extreem Wheather (High waves, windstorm, earthquake) | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 8
9 | MAH-SF-001-DPPU Eltari | Internal / Eksternal Corrosion | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 3 | 2 | 6 | 2 | 1 | 2
10 | MAH-SF-002-DPPU Eltari | Failure at Valve, Flange, Seal & Small Bore | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 4
11 | MAH-SF-003-DPPU Eltari | Operating Outside of Design Operational Envelope | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 3 | 12 | 3 | 2 | 6
12 | MAH-SF-004-DPPU Eltari | Maintenance Activity | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 3 | 12 | 3 | 2 | 6
13 | MAH-SF-005-DPPU Eltari | Normal Tank Storage Activity (Inc. Sampling Activity) | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 3 | 12 | 2 | 3 | 6
14 | MAH-SF-006-DPPU Eltari | Failure at Tank Bottom / Base Plate Metal & Support Structure (Spherical Tank) | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 3 | 12 | 2 | 2 | 4
15 | MAH-SF-007-DPPU Eltari | Extreem Weather and/Or Natural Disaster | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 3 | 12 | 3 | 2 | 6
16 | MAH-DF-001-DPPU Eltari | Internal / Eksternal Corrosion | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 3 | 12 | 4 | 1 | 4
17 | MAH-DF-002-DPPU Eltari | Failure at Valve, Flange, Seal & Small Bore | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 3 | 12 | 4 | 2 | 8
18 | MAH-DF-003-DPPU Eltari | Operating Outside of Designated Operational Envelope | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 2 | 8 | 3 | 2 | 6
19 | MAH-DF-004-DPPU Eltari | Maintenance Activity | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 3 | 12 | 3 | 2 | 6
20 | MAH-DF-005-DPPU Eltari | Third Party (Personel and/or Vehicle) Activities | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3
21 | MAH-DF-006-DPPU Eltari | Normal Operation Activity (Inc. Sampling Activity) | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 2 | 8 | 2 | 2 | 4
22 | MAH-DF-007-DPPU Eltari | Supporting Structure Failure | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 2 | 8 | 2 | 3 | 6
23 | MAH-DF-008-DPPU Eltari | Bad / Extreem Wheather (High waves, windstorm, earthquake) | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 4 | 3 | 12 | 4 | 2 | 8