## Cover
DOKUMEN IDENTIFIKASI SKENARIO MAJOR ACCIDENT HAZARD (MAH) & INTEGRITY SECE
LOKASI |  | : | IT BIMA |  |  | TAHUN PENYUSUNAN |  |  | : | 2024
REGION |  | : | JATIMBALINUS |  |  | REVISI KE- |  |  | : | 1
SUB HOLDING |  | : | C&T PT. Pertamina Patra Niaga
REFFERENSI
1. Pedoman No. No.A-002/CT03000/2021-S9 tentang Sistem Pengelolaan Keselamatan Proses dan Keterpaduan Aset (Process Safety & Asset Integrity Management System) Tahun 2021. 2. TKO No. No.B-001/CT03100/2021-S9 tentang Indikator Kinerja Keselamatan Proses dan Keterpaduan Aset Tahun 2021. 3. SUPREME (Sustainability Pertamina Expectations for HSSE Management Excellence) Tahun 2019, Revisi-1.
SITE OVERVIEW
Itegrated Terminal Bima beralamat di Jalan Sultan Kaharuddin No. 174 Wadumbolo, Kecamatan Resanae Barat, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat dengan total Iuas area 32.109 Ha, mulai beroperasi tahun 1980 Jumlah Pekerja : 7 Pekerja Organik & 32 Pekerja TKJP. IT BIMA memiliki tangki timbun 10 unit dengan kapasitan 10.250 KL & Tangki LPG 1 unit dengan Kapasitan 1000 MT terdiri dari : 1. T.11 ( 500 KL ) - Biosolar 2. T.12 ( 500 KL ) - Biosolar 3. T.13 ( 250 KL ) - Avtur / Purpous Kerosin 4. T.14 ( 500 KL ) - Pertadex 5. T.15 ( 500 KL ) - Pertamax 6. T.16 ( 1000 KL ) - Biosolar 7. T.17 ( 1500 KL ) - Biosolar 8. T.18 ( 1500 KL ) - Biosolar 9 T.19 ( 2500 KL ) - Pertalite 10. T.21 ( 1000 MT ) - LPG MIX 11 T.22 ( 1500 KL ) - Pertalite
SCENARIO & CAUSES FACTOR
No | Causes Factor |  |  |  |  | RF | SF | DF
1 | Internal/ External Corrosion
[6 empty] | √ | √ | √
2 | Kegagalan pada Flanges, Small Bore atau Equpiment Seal
[6 empty] | √ | √ | √
3 | Operasi diluar design operasional
[6 empty] | √ | √ | √
4 | Aktivitas Maintenance
[6 empty] | √ | √ | √
5 | Terdampak aktivitas kapal dan/atau Third party activities
[6 empty] | √ | - | √
6 | Akibat Normal Operasi (termasuk Aktivitas Sampling)
[6 empty] | √ | √ | √
7 | Kegagalan Pada supporting Structure
[6 empty] | √ | √ | √
8 | Akibat Cuca Buruk dan/atau bencana alam
[6 empty] | √ | √ | √
GLOSSARY
- MAH : Major Accident Hazard |  |  |  |  | -RF : Receiving Facility
- MAE: major Accident Event |  |  |  |  | - SF : Storage Facility
- SECE : Safety & Environment Critical Elements |  |  |  |  | - DF : Distributing Facility
- PSAIMS : Process Safety & Asset Integrity Management System
APPROVAL DOCUMENT
Disiapkan dan Diperiksa Oleh,
Spv Receiving, Storage & Distribution |  |  |  | Jr. Spv. HSSE & GA
ABDILAH MUHARAM |  |  |  | YAKOBUS E B P SANTOSO
Disetujui Oleh,
IT Manager Bima
CUCUK BASUKI

## Data Vald.
Data Validation for Status Barrier
-
N/A
0%
25%
50%
75%
100%

## RAM
LAMPIRAN 2 – Matriks Penilaian Risiko
TKO No B-002/CT03100/2021-S9 Revisi ke-0
|  | RISK = LIKELIHOOD X SEVERITY | [5 empty] | SKALA | Manusia |  | Environment | Finansial | Asset & Peralatan | Reputation & Legal Impact | Notifikasi Publik
DAMPAK (SEVERITY) | 5 Catastrophic | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | SEVERITY | 5 Catastrophic | · Fatalitas ganda · Menyebabkan wabah ke lingkungan · Bahan dengan potensi menyebabkan banyak kematian, mis. Bahan kimia dengan efek toksik akut |  | • Menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat serius, berdampak jangka panjang terhadap fungsi ekosistem atau Tumpahan Minyak> 100 Barrel. | • ≥ 80% BTR (BTR adalah nilai keuntungan perusahaan yang ditetapkan oleh fungsi keuangan di lokasi terkait) | • Kehilangan total pada Pabrik/ Plant atau perkiraan biaya perbaikan >US $ 5.000.000. | Dampak Luas Internasional dan Nasional : · Potensi peliputan media nasional & internasional yang mempengaruhi Anak Perusahaan & Pertamina Persero. ·Potensi tuntutan hukum oleh regulator & masyarakat yang terkena dampak. ·Kemarahan publik untuk menghentikan operasi. ·Potensi perbaikan lingkungan yang diminta oleh regulator. | • Evakuasi area lengkap.
| 4 Significant | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |  | 4 Significant | • Fatalitas Tunggal / Cacat Permanen / menyebabkan hilangnya hari kerja (Day Away From Works) • Bahan yang mampu menghasilkan efek serius dan tidak dapat dipulihkan sehingga menyebabkan terjadinya kematian. |  | • Menyebabkan efek lingkungan yang serius dan berdampak jangka menengah atau Tumpahan Minyak 15 - 100 Barrel. | • 60% ≤ BTR ≤ 80% | • Kehilangan sebagian Pabrik. • Pabrik ditutup atau diperkirakan biaya perbaikan US $ 1.000.000 - US $ 5.000.000.. | Dampak regional : ·Potensi peliputan media regional ke Anak Perusahaan & Pertamina Persero. ·Potensi tuntutan hukum oleh regulator & masyarakat yang terkena dampak. ·Potensi perbaikan lingkungan yang diminta oleh regulator. | • Pemberitahuan Evakuasi terhadap area yang dipilih.
| 3 Moderate | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |  | 3 Moderate | • Cacat Non Permanen / menyebabkan pembatasan aktivitas kerja (Restricted Work Cases). • Bahan yang mampu menghasilkan efek yang tidak dapat dipulihkan tanpa menyebabkan kematian tetapi terjadi kecacatan yang serius dan rawat inap yang lama. |  | • Menyebakan efek lingkungan yang sedang dan berdampak jangka pendek tetapi tidak mempengaruhi fungsi ekosistem atau Tumpahan minyak 5-15 Barrel. | • 40% ≤ BTR ≤ 60% | • Sebagian instalasi mengalami kerusakan atau biaya perbaikan diperkirakan $ 100.000 - $ 1.000.000. | Lokal (dampak kota) : ·Potensi paparan media lokal. ·Potensi klaim hukum oleh korban yang terkena dampak. ·Diperlukan perbaikan lingkungan yang potensial. | • Pemberitahuan terhadap Shelter di lokasi.
| 2 Minor | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |  | 2 Minor | •Kasus perawatan medis. • Bahan yang mampu memberikan efek kesehatan minor yang dapat dipulihkan (tidak ada rawat inap). |  | • Menyebabkan efek minor pada lingkungan biologis atau fisik atau Tumpahan minyak 1-5 Barrel. | • 20% ≤ BTR ≤ 40% | • Gangguan singkat yang mungkin terjadi pada proses atau perkiraan biaya perbaikan adalah $ 10.000 - $ 100.000. | Dampak internal : ·Potensi eksposur media. ·Permintaan oleh regulator. | • Lokal (Pemberitahuan Telepon / selebaran).
| 1 Insignificant | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 1 Insignificant | •Kasus P3K. • Tidak mempengaruhi aktivitas kerja. |  | • Menyebabkan kerusakan terbatas pada area yang minimal dengan signifikansi yang rendah atau Tumpahan Minyak <1 Barrel. | • ≤ 20% BTR | •Tidak ada gangguan terhadap proses atau perkiraan biaya perbaikan <$ 10.000. | Tidak Ada Dampak Reputasi : ·Tidak ada perhatian media | • Tidak ada komunikasi ke Publik.
LEVEL |  | 1 (Rare) | 2 (Unlikely) | 3 (Moderate) | 4 (Likely) | 5 (Almost)
|  | 0% < X < 20% | 20% < X < 40% | 40% < X < 60% | 60% < X < 80% | 80% < X < 100% | LIKELIHOOD | SKALA | DEFINISI
|  | <10-6 per year | 10-6 to 10-4 per year | 10-4 to 10-2 per year | 10-2 to 1 per year | > 1 per year |  | 5 | Hampir Pasti Terjadi (Almost) | > 1 per year | Terjadi beberapa kali di wilayah operasi Pertamina ATAU terjadi beberapa kali di lokasi terkait dalam 1 tahun terakhir ATAU adanya kondisi yang memungkinkan kejadian dapat terjadi di wilayah operasi Pertamina lebih dari sekali tiap tahunnya
|  | KEMUNGKINAN (PROBABILITAS/LIKELIHOOD) | [5 empty] | 4 | Sangat Mungkin Terjadi (Likely) | 10-2 to 1 per year | Pernah terjadi lebih dari sekali selama masa hidup operasi (operational lifetime) Pertamina ATAU pernah terjadi sekali di lokasi terkait ATAU adanya kondisi yang memungkinkan kejadian dapat terjadi lebih dari sekali di wilayah operasi Pertamina selama masa hidup operasi nya.
[8 empty] | 3 | Bisa Terjadi (Moderate) | 10-4 to 10-2 per year | Pernah terjadi lebih dari sekali di Industri Migas / Panas Bumi / Gedung Perkantoran ATAU pernah terjadi sekali di wilayah operasi Pertamina.
[8 empty] | 2 | Jarang Terjadi (Unlikely) | 10-6 to 10-4 per year | Pernah terjadi sekali di Industri Migas / Panas Bumi / Gedung Perkantoran.
[8 empty] | 1 | Hampir Tidak Mungkin Terjadi (Rare) | <10-6 per year | Tidak pernah terdengar di Industry Migas / Panas Bumi / Gedung Perkantoran
KRITERIA RISIKO
Skor Risiko | Tingkat Risiko | Penerimaan Risiko dan ALARP | Prioritas | Tindakan Pengendalian
15-25 | High (H) | Unacceptable Risk | 1 | Serangkaian rencana mitigasi risiko harus segera dilakukan untuk mengurangi risiko dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut: 1) Menunda pekerjaan/proyek/operasi hingga rencana mitigasi risiko jangka panjang dilakukan dan mengurangi risiko sampai ke tingkat Medium. 2) Untuk melanjutkan pekerjaan/proyek/operasi maka penerapan dispensasi dan rencana mitigasi risiko jangka pendek harus mendapat persetujuan dari pejabat dua tingkat di atas Risk Owner, sementara rencana mitigasi jangka panjang harus tetap dipersiapkan. 3) Rencana mitigasi risiko jangka panjang dijalankan serta dilakukan monitoring secara berkala untuk memastikan keefektifan tindakan pengendalian dan penurunan tingkat risiko. 4) Untuk skenario risiko yang potensial menyebabkan multiple fatalities, maka minimal harus dilakukan analisa risiko semi quantitative.
10-12 | Moderate to High (MH) | Untolerable Risk | 1 | Serangkaian rencana mitigasi risiko harus segera dilakukan untuk mengurangi risiko dengan kondisi dan persyaratan sebagai berikut: 1) Menunda pekerjaan/proyek/operasi hingga rencana mitigasi risiko jangka panjang dilakukan dan mengurangi risiko sampai ke tingkat Medium. 2) Untuk melanjutkan pekerjaan/proyek/operasi maka penerapan dispensasi dan rencana mitigasi risiko jangka pendek harus mendapat persetujuan dari pejabat satu tingkat di atas Risk Owner, sementara rencana mitigasi jangka panjang harus tetap dipersiapkan. 3) Rencana mitigasi risiko jangka panjang dijalankan serta dilakukan monitoring secara berkala untuk memastikan keefektifan tindakan pengendalian dan penurunan tingkat risiko. 4) Untuk skenario risiko yang potensial menyebabkan multiple fatalities, maka minimal harus dilakukan analisa risiko semi quantitative.
5-9 | Medium (M) | Acceptable Risk | 2 | Mitigasi risiko jangka pendek harus dilakukan dengan persetujuan Risk Owner untuk mengelola risiko sebagai bagian dari keseluruhan program pengurangan risiko yang berkesinambungan.
4 | Low to Moderate (LM) | Acceptable Risk | 3 | Tingkat risiko yang secara umum dapat ditoleransi di mana mitigasi risiko jangka pendek harus dilakukan dengan persetujuan pejabat satu tingkat di atas PIC untuk mengelola risiko sebagai bagian dari keseluruhan program pengurangan risiko yang berkesinambungan.
1-3 | Low (L) | Acceptable Risk | 3 | Tingkat risiko yang secara umum dapat diterima di mana pengelolaan risiko secara berkesinambungan harus tertanam dan menyatu dalam seluruh kegiatan operasi untuk mencapai tujuan Perusahaan yaitu Zero Incident. Mitigasi risiko yang dibuat harus mendapat persetujuan dari pejabat satu tingkat di atas PIC.

## Initial Risk
Group of Equipment | MAH Id. | MAH Description | Consequences | MAH Source / Refference | Risk Assessment
[5 empty] | Severity | Probability | Risk Number
Receiving Facility at FT, TLPG & DPPU | MAH-RF-001 | LOPC akibat peralatan mengalami internal / eksternal korosi | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 5 | 25
| MAH-RF-002 | LOPC akibat kegagalan/kebocoran pada valve, flange, small bore, seal | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 3 | 15
| MAH-RF-003 | LOPC akibat beroperasi diluar design operasional | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 3 | 15
| MAH-RF-004 | LOPC akibat kegiatan maintenance | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 3 | 15
| MAH-RF-005 | LOPC akibat terdamak aktivitas kapal dan third party activity. | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 3 | 15
| MAH-RF-006 | LOPC akibat Normal Operasi (termasuk aktivitas Sampling) | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 2 | 10
| MAH-RF-007 | LOPC akibat kegagalan supporting Structure | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 5 | 25
| MAH-RF-008 | LOPC akibat dampakdari cuaca buruk (angin kencang, badai, gempa bumi) | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 5 | 25
Storage Facility at FT, TLPG & DPPU | MAH-SF-001 | LOPC akibat peralatan mengalami internal / eksternal korosi | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 5 | 25
| MAH-SF-002 | LOPC akibat kegagalan/kebocoran pada valve, flange, small bore, seal | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 5 | 25
| MAH-SF-003 | LOPC akibat beroperasi diluar design operasional | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 5 | 25
| MAH-SF-004 | LOPC akibat kegiatan maintenance | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 5 | 25
| MAH-SF-005 | LOPC akibat aktivitas operasi normal (loading-unloading,termasuk aktivitas sampling) | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 4 | 20
| MAH-SF-006 | LOPC akibat kegagalan pada pondasi / base plate metal tangki | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 3 | 15
| MAH-SF-007 | LOPC akibat Extreem Wheather (Lightning Strike, Earthquake, Windstrom) | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 3 | 15
Distributing Facility at FT, TLPG & DPPU | MAH-DF-001 | LOPC akibat peralatan mengalami internal / eksternal korosi | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 5 | 25
| MAH-DF-002 | LOPC akibat kegagalan/kebocoran pada valve, flange, small bore, seal | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 5 | 25
| MAH-DF-003 | LOPC akibat beroperasi diluar design operasional | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 4 | 20
| MAH-DF-004 | LOPC akibat kegiatan maintenance | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 5 | 25
| MAH-DF-005 | LOPC akibat eksternal/vehicle impact, third party activity. | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 5 | 25
| MAH-DF-006 | LOPC akibat aktivitas operasi normal (loading-unloading, aktivitas sampling) | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 4 | 20
| MAH-DF-007 | LOPC akibat kegagalan pada supporting structure | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 2 | 10
| MAH-DF-008 | LOPC akibat Cuaca Buruk (Gempa, Gelombang Tinggi, Badai) | Kebocoran produk bisa menyebabkan major spill, kebakaran dan/atau ledakan yang menyebabkan kematian personel dan/atau pencemaran lingkungan. | - Dokumen MAH Tahun 2021 dan 2022 - OGB Risk Register | 5 | 3 | 15

## RF-01
HYDROCARBON RECEIVING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Internal / Eksternal Corrosion
RECEIVING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Pipa Penerimaan IT Bima : 1. Jalur Pertalite/Pertamax : 8" , 2. Jalur Biosolar : 8", 3. Jalur Pertadex : 8", 4. Jalur Avtur : 6" Pipa Pada Tangki Timbun 1. Tangki 11 inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 2. Tangki 12 inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 3. Tangki 13 Inlet 6" dan Outlet 4" Produk Avtur 4. Tangki 14 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertadex 5. Tangki 15 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertamax 6. Tangki 16 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 7. Tangki 17 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 8. Tangki 18 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 9. Tangki 19 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertalite 10. Tangki 22 Inlet 8 dan Ourlet 6" Produk Pertalite Pipa Pada Tanki LPG 1. Sprikal Tank LPG 21 Inlet 8 Outlate 8" Produk LPG Mix |  |  |  | MAH-RF-001-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to receiving facility corrosion (internal and/or eksternal). The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Standart Pertamina | CCTV | A,B | 100% | Sudah terpasang CCTV
Product Pump Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Standart Pertamina dan pengujian hydrotest | - | - | - | -
Pipeline Specification (Internal/ External Coating) | A,B | 100% | Coating sesuai specification | - | - | - | -
Pipeline Specification (Cathodic Protection) | A,B | N/A | belum ada katodik protection | - | - | - | -
Pipeline (Corrosion Inhibitor) | A,B | N/A | belum terpasang corrosion inhibitor (sacrifice anode) | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | ada program rutin dan periodik inspeksi. Proses sertifikasi dokumen COI, | Pipeline Leak Detection | A,B | 25% | Tidak ada sistem / prosedur / metoda / peralatan untuk mendeteksi kebocoran sepanjang jalur pipa BBM.
Program Integrity Management / Risk Based Inspection Program (RBI) | A,B | 75% | program RBI sudah berjalan di lokasi | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Patroli terimplementasi
Pipeline Pigging Programme | A,B | 0% | belum ada program Pigging pipa sesuai prosedur yang ditetapkan. | - | - | - | -
Programme Condition Monitoring (for rotating Equipment) / LTSA | A,B | 0% | belum ada program LTSA untuk peralatan berputar (pompa). | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | HT tersedia namun sebagian berfungsi kurang baik
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 50% | emegency alarm tersedia, namun masih manual
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | tidak ada SDV sepanjang jalur | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 3 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | Belum ada mobile emergency response equipment
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 75% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Terdapat struktur OKD, terlaksana dengan baik.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | N/A | tidak ada Pipeline ROW (Righ-of-ways) | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 25% | belum ada BCM atau BCP
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | Perlu prosedur pengukuran tahanan grounding tersedia, dan dilaksanakan secara periodik. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 5 | 25
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 4 | 3 | 12
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## RF-02
HYDROCARBON RECEIVING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Failure at Valve, Flange, Seal & Small Bore
RECEIVING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Pipa Penerimaan IT Bima : 1. Jalur Pertalite/Pertamax : 8" , 2. Jalur Biosolar : 8", 3. Jalur Pertadex : 8", 4. Jalur Avtur : 6" Pipa Pada Tangki Timbun 1. Tangki 11 inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 2. Tangki 12 inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 3. Tangki 13 Inlet 6" dan Outlet 4" Produk Avtur 4. Tangki 14 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertadex 5. Tangki 15 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertamax 6. Tangki 16 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 7. Tangki 17 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 8. Tangki 18 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 9. Tangki 19 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertalite 10. Tangki 22 Inlet 8 dan Ourlet 6" Produk Pertalite Pipa Pada Tanki LPG 1. Sprikal Tank LPG 21 Inlet 8 Outlate 8" Produk LPG Mix |  |  |  | MAH-RF-002-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to failure or broke valve, flange, seal & small-bore . The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Standart Pertamina | CCTV | A,B | 100% | Sudah terpasang CCTV
Product Pump Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Standart Pertamina dan pengujian hydrotest | - | - | - | -
Standarized Bolting Practices | A,B | N/A | belum ada standar atau ketentuan terkait dengan pengencangan Mur Baut (Bolting) | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | ada program rutin dan periodik inspeksi. Proses sertifikasi dokumen COI, | Pipeline Leak Detection | A,B | 25% | Tidak ada sistem / prosedur / metoda / peralatan untuk mendeteksi kebocoran sepanjang jalur pipa BBM.
Program Integrity Management / Risk Based Inspection Program (RBI) | A,B | 100% | program RBI sudah berjalan di lokasi | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Patroli terimplementasi
Pemeliharaan & Pergantian Valve/Flange/Gasket secara periodikal | A,B | 50% | Penggantian dilakukan setiap ada kebutuhan perbaikan | Program analysis fugitive realease menggunakan fugitive imaging camera | A | N/A | belum ada program analysis fugitive release sudah dilaksanakan secara rutin.
Programme Condition Monitoring (for rotating Equipment) / LTSA | A,B | N/A | Belum ada | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | HT tersedia namun sebagian berfungsi kurang baik
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 50% | emegency alarm tersedia, namun masih manual
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | tidak ada SDV sepanjang jalur | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 3 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | Belum ada mobile emergency response equipment
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 75% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Terdapat struktur OKD, terlaksana dengan baik.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | 25% | terdapat beberapa meter pipa pendam | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | N/A | belum ada BCM atau BCP
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | Perlu prosedur pengukuran tahanan grounding tersedia, dan dilaksanakan secara periodik. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 3 | 15
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Moderate) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 4 | 2 | 8
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Unlikely / Jarang terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## RF-03
HYDROCARBON RECEIVING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Operating Outside of Designated Operational Envelope
RECEIVING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Pipa Penerimaan IT Bima : 1. Jalur Pertalite/Pertamax : 8" , 2. Jalur Biosolar : 8", 3. Jalur Pertadex : 8", 4. Jalur Avtur : 6" Pipa Pada Tangki Timbun 1. Tangki 11 inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 2. Tangki 12 inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 3. Tangki 13 Inlet 6" dan Outlet 4" Produk Avtur 4. Tangki 14 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertadex 5. Tangki 15 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertamax 6. Tangki 16 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 7. Tangki 17 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 8. Tangki 18 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 9. Tangki 19 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertalite 10. Tangki 22 Inlet 8 dan Ourlet 6" Produk Pertalite Pipa Pada Tanki LPG 1. Sprikal Tank LPG 21 Inlet 8 Outlate 8" Produk LPG Mix |  |  |  | MAH-RF-003-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to Operating Outside of Design Operational Envelope / SOL envelope. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Diisikan data material desain apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku dan ditetapkan. | CCTV | A,B | 100% | Terdapat 19 unit cctv dan kondisi baik
Product Pump Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Diisikan data material desain apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku dan ditetapkan. | Mechanical overpresure protection (PSV di jalur penerimaan). | A,B | 100% | Sudah terpasang katup pengaman di jalur penerimaan sebanyak 29 unit, dan dilakukan inspeksi secara rutin (COI valid) terakhir di tanggal 04 April 2020 dengan hasil inspeksi baik.
- | - | - | - | Safety Instrumented function (PAHH dan PALL pada Pompa) | A,B | N/A | belum terpasang SIF dan program inspeksinya.
- | - | - | - | Actuated Isolation valve (MOV) | A | N/A | belum terpasang MOV di jalur penerimaan, termasuk supply listrik untuk menggerakan MOV.
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | Terdapat program rutin dan periodik inspeksi (Risk Base dan Time Base). | Pipeline Leak Detection | A,B | 25% | apakah ada sistem / prosedur / metoda / peralatan untuk mendetaksi kebocoran sepanjang jalur pipa?
Program Integrity Management / Risk Based Inspection Program (RBI) | A,B | 100% | Terdapat pelaksanaan Inspeksi berbasis risiko pada pipa dan seluruh sarfas, dan program inspeksi rutin | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Patroli terimplementasi
Prosedur Penerimaan Produk | A,B | 100% | Diisikan apakah tersedia prosedur penerimaan produk yang ter-update. | - | - | - | -
Programme Condition Monitoring (for rotating Equipment) / LTSA | A,B | N/A | belum ada program LTSA untuk peralatan berputar (pompa). | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | HT tersedia namun sebagian berfungsi kurang baik
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 50% | emegency alarm tersedia, namun masih manual
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | tidak ada SDV sepanjang jalur | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 3 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | N/A | Belum ada mobile emergency response equipment
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 75% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Terdapat struktur OKD, terlaksana dengan baik.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | N/A | tidak ada Pipeline ROW (Righ-of-ways) | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | N/A | belum ada BCM atau BCP
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 75% | Perlu prosedur pengukuran tahanan grounding tersedia, dan dilaksanakan secara periodik. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 3 | 15
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Moderate) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 2 | 1 | 2
Notifikasi Publik | ü |  | (Minor) | (Rare/Hampir tdk mkn terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## RF-04
HYDROCARBON RECEIVING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Maintenance Activity
RECEIVING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Pipa Penerimaan IT Bima : 1. Jalur Pertalite/Pertamax : 8" , 2. Jalur Biosolar : 8", 3. Jalur Pertadex : 8", 4. Jalur Avtur : 6" Pipa Pada Tangki Timbun 1. Tangki 11 inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 2. Tangki 12 inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 3. Tangki 13 Inlet 6" dan Outlet 4" Produk Avtur 4. Tangki 14 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertadex 5. Tangki 15 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertamax 6. Tangki 16 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 7. Tangki 17 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 8. Tangki 18 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 9. Tangki 19 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertalite 10. Tangki 22 Inlet 8 dan Ourlet 6" Produk Pertalite Pipa Pada Tanki LPG 1. Sprikal Tank LPG 21 Inlet 8 Outlate 8" Produk LPG Mix |  |  |  | MAH-RF-004-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to Maintenance Activites. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
- | - | - | - | CCTV | A,B | 100% | Terpasang 19 titik CCTV
- | - | - | - | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Prosedur Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan | A,B | 100% | ada program rutin dan periodik inspeksi. Proses sertifikasi PLO dan COI | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Melakukan Patroli terimplementasi
Prosedur Sistem Ijin Kerja Aman (SIKA) | A,B | 100% | tersedia dan dilaksanakan Prosedur SIKA. | - | - | - | -
Prosedur Management of Change (MOC) | A,B | 100% | tersedia dan dilaksanakan Prosedur MOC. | - | - | - | -
Prosedur Isolation Energi (LOTO) | A,B | 100% | tersedia dan dilaksanakan Prosedur Isolasi Energi dan tersedia LOTO Risk Card. | - | - | - | -
Authorized Personel (GSI/SI/AT) | A,B | 25% | Personel pemegang sertifikasi GSI/SI/AT tersedia tidak lengkap di lokasi. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | HT tersedia namun sebagian berfungsi kurang baik
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 50% | emegency alarm tersedia, namun masih manual
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | tidak ada SDV sepanjang jalur | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 3 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | Belum ada mobile emergency response equipment
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 75% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Terdapat struktur OKD, terlaksana dengan baik.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | N/A | tidak ada Pipeline ROW (Righ-of-ways) | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | N/A | belum ada BCM atau BCP
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 75% | Perlu prosedur pengukuran tahanan grounding tersedia, dan dilaksanakan secara periodik. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 3 | 15
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Moderate) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 4 | 2 | 8
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Unlikely / Jarang terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## RF-05
HYDROCARBON RECEIVING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Third Party (Personel and/or Vehicle) Activities
RECEIVING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Pipa Penerimaan IT Bima : 1. Jalur Pertalite/Pertamax : 8" , 2. Jalur Biosolar : 8", 3. Jalur Pertadex : 8", 4. Jalur Avtur : 6" Pipa Pada Tangki Timbun 1. Tangki 11 inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 2. Tangki 12 inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 3. Tangki 13 Inlet 6" dan Outlet 4" Produk Avtur 4. Tangki 14 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertadex 5. Tangki 15 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertamax 6. Tangki 16 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 7. Tangki 17 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 8. Tangki 18 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 9. Tangki 19 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertalite 10. Tangki 22 Inlet 8 dan Ourlet 6" Produk Pertalite Pipa Pada Tanki LPG 1. Sprikal Tank LPG 21 Inlet 8 Outlate 8" Produk LPG Mix |  |  |  | MAH-RF-005-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to ship & third party activities at receiving facilities . The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline (Signage & marker) | A,B | 100% | Terdapat gelang pipa sebagai penunjuk produk | CCTV | A,B | 100% | Terdapat 19 titik CCTV
Pipeline/PLEM/SPM (Design Structural Support) | A,B | 75% | design untuk stucture support sudah sesuai spesifikasi, perlu perawatan. | - | - | - | -
Navigation Kit & Device | A,B | 50% | tersedia navigation kit (Fog signal, lobstruction light, Reflektor, SBNP). | - | - | - | -
Breakaway Coupling | A,B | N/A | tidak terpasang breakaway coupling terhadap sarana penerimaan. | - | - | - | -
Additional Physical Protection | A,B | 75% | terdapat handle pada hose untuk melindungi sarfas dari kerusakan | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | ada program rutin dan periodik inspeksi. Proses sertifikasi COI | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Patroli terimplementasi
Prosedur Penerimaan Produk | A,B | 100% | Diisikan apakah tersedia prosedur penerimaan produk yang ter-update. | - | - | - | -
Prosedur Ship Approching | A,B | 50% | tersedia prosedur Ship approching yang ter-update dan dijalankan (yang memuat batasan kondisi operasi i.e kecepatan kapal, arah dan kecepatan arus laut & angin) namun tidak terdokumentasi. | - | - | - | -
Prosedur Ship Transfer | A,B | N/A | belum tersedia prosedur Ship transfer yang ter-update dan dijalankan. | - | - | - | -
Pipeline ROW (Marking & Signage) | A,B | 25% | terdapat beberapa meter pipa pendam | - | - | - | -
Community Engagement di area facility & ROW pipeline. | A,B | 50% | Tidak terdapat program edukasi kepada masyarakat terkait informasi jalur lintasan pipa | - | - | - | -
Penentuan Daerah Terbatas & Terlarang (restricted area declaration) | A,B | 100% | ada SK / penetapan Daerah terbatas & terlarang dari otoritas. | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme terimplementasi | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 50% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | tidak ada SDV sepanjang jalur | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 3 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | jelaskan apakah tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 75% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Terdapat struktur OKD, terlaksana dengan baik.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | N/A | tidak ada Pipeline ROW (Righ-of-ways) | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | N/A | belum ada BCM atau BCP
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 75% | Perlu prosedur pengukuran tahanan grounding tersedia, dan dilaksanakan secara periodik. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 3 | 15
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Moderate) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 2 | 3 | 6
Notifikasi Publik | ü |  | (Minor) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## RF-06
HYDROCARBON RECEIVING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Normal Operation Activity (Inc. Sampling Activity)
RECEIVING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Pipa Penerimaan IT Bima : 1. Jalur Pertalite/Pertamax : 8" , 2. Jalur Biosolar : 8", 3. Jalur Pertadex : 8", 4. Jalur Avtur : 6" Pipa Pada Tangki Timbun 1. Tangki 11 inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 2. Tangki 12 inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 3. Tangki 13 Inlet 6" dan Outlet 4" Produk Avtur 4. Tangki 14 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertadex 5. Tangki 15 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertamax 6. Tangki 16 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 7. Tangki 17 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 8. Tangki 18 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 9. Tangki 19 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertalite 10. Tangki 22 Inlet 8 dan Ourlet 6" Produk Pertalite Pipa Pada Tanki LPG 1. Sprikal Tank LPG 21 Inlet 8 Outlate 8" Produk LPG Mix |  |  |  | MAH-RF-006-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to Normal Operation Activity (Truck/Ship Unloading,including Sampling Activity). The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Standart Pertamina | CCTV | A,B | 100% | Terdapat 19 titik CCTV
Product Pump Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Standart Pertamina | Mekanikal Valve untuk proteksi overpressure / vacuum (PRV/PSV/ PVV / Vent / Free Vent) | A,B | 100% | terdapat peralatan tersebut terpasang sesuai design specification, dan dilakukan inspeksi secara rutin (COI proses sertifikasi)
Standarized Sampling Apparatus | A,B | N/A | Tidak ada sampling apparatus | Actuated Isolation valve (MOV) | A | N/A | Tidak terpasang MOV di jalur penerimaan, termasuk supply listrik untuk menggerakan MOV.
Designated Sampling Point | A,B | 100% | terdapat pengambilan Sampling pada sistem penerimaan. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | ada program rutin dan periodik inspeksi. COI proses sertifikasi | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Patroli terimplementasi
Prosedur Penerimaan Produk | A,B | 100% | tersedia prosedur penerimaan produk yang ter-update. | - | - | - | -
Prosedur Sampling | A,B | 100% | tersedia dan dilaksanakan Prosedur Sampling dan Personel pelaksana yang kompeten. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 50% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | tidak ada SDV sepanjang jalur | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 3 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | jelaskan apakah tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 75% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Terdapat struktur OKD, terlaksana dengan baik.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | N/A | tidak ada Pipeline ROW (Righ-of-ways) | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | N/A | belum ada BCM atau BCP
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 75% | Perlu prosedur pengukuran tahanan grounding tersedia, dan dilaksanakan secara periodik. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 2 | 10
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Unlikely / Jarang Terjadi) | (moderate to high)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 4 | 1 | 4
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Rare / Hampir tdk mkn terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## RF-07
HYDROCARBON RECEIVING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Supporting Structure Failure
RECEIVING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Pipa Penerimaan IT Bima : 1. Jalur Pertalite/Pertamax : 8" , 2. Jalur Biosolar : 8", 3. Jalur Pertadex : 8", 4. Jalur Avtur : 6" Pipa Pada Tangki Timbun 1. Tangki 11 inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 2. Tangki 12 inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 3. Tangki 13 Inlet 6" dan Outlet 4" Produk Avtur 4. Tangki 14 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertadex 5. Tangki 15 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertamax 6. Tangki 16 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 7. Tangki 17 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 8. Tangki 18 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 9. Tangki 19 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertalite 10. Tangki 22 Inlet 8 dan Ourlet 6" Produk Pertalite Pipa Pada Tanki LPG 1. Sprikal Tank LPG 21 Inlet 8 Outlate 8" Produk LPG Mix |  |  |  | MAH-RF-007-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to Supporting Structure Failure. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline/PLEM/SPM (Design Structural Support) | A,B | 100% | Standart Pertamina | CCTV | A,B | 100% | Terdapat 19 titik CCTV
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Standart Pertamina | - | - | - | -
SPM/SBM Design & Spesification. | A,B | N/A | Tidak ada SBM | - | - | - | -
Corrosion Inhibitor | A,B | N/A | Diisikan apakah terpasang corrosion inhibitor (sacrifice anode) | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 75% | ada program rutin dan periodik inspeksi. Proses sertifikasi COI/PLO | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Patroli terimplementasi
Program pembersihan marine organism secara periodik. | A,B | 0% | belum ada program terjadwal untuk pembersihan structural suport dari karang, teritip dan organisme laut lainnya. | - | - | - | -
Maintenance Structural Support Programe. | A,B | 25% | belum tersedia program pemeriksaan dan pemeliharaan structural support di fasilitas penerimaan, hanya corrective maintenace | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 50% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | tidak ada SDV sepanjang jalur | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 75% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 3 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | jelaskan apakah tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 75% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Terdapat struktur OKD, terlaksana dengan baik.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | N/A | tidak ada Pipeline ROW (Righ-of-ways) | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | N/A | belum ada BCM atau BCP
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 75% | Perlu prosedur pengukuran tahanan grounding tersedia, dan dilaksanakan secara periodik. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 5 | 25
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 3 | 3 | 9
Notifikasi Publik | ü |  | (Moderate) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## RF-08
HYDROCARBON RECEIVING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Bad / Extreem Wheather (High waves, windstorm, earthquake)
RECEIVING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Pipa Penerimaan IT Bima : 1. Jalur Pertalite/Pertamax : 8" , 2. Jalur Biosolar : 8", 3. Jalur Pertadex : 8", 4. Jalur Avtur : 6" Pipa Pada Tangki Timbun 1. Tangki 11 inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 2. Tangki 12 inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 3. Tangki 13 Inlet 6" dan Outlet 4" Produk Avtur 4. Tangki 14 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertadex 5. Tangki 15 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertamax 6. Tangki 16 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 7. Tangki 17 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 8. Tangki 18 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Biosolar 9. Tangki 19 Inlet 8" dan Outlet 6" Produk Pertalite 10. Tangki 22 Inlet 8 dan Ourlet 6" Produk Pertalite Pipa Pada Tanki LPG 1. Sprikal Tank LPG 21 Inlet 8 Outlate 8" Produk LPG Mix |  |  |  | MAH-RF-008-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to bad/extreem wheather. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline (Signage & marker) | A,B | 100% | terdapat design, marker dan signage di pipeline. | CCTV | A,B | 100% | Terpasang CCTV 19 Titik
Pipeline/PLEM/SPM (Design Structural Support) | A,B | 75% | design untuk stucture support sudah sesuai spesifikasi, butuh perawatan. | - | - | - | -
Navigation Kit & Device | A,B | 50% | tersedia navigation kit (Fog signal, lobstruction light, Reflektor, SBNP). | - | - | - | -
Breakaway Coupling | A,B | 0% | Apakah terpasang breakaway coupling terhadap sarana penerimaan. | - | - | - | -
SPM/SBM Design & Spesification. | A,B | N/A | tidak ada SPM/SBM | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | ada program rutin dan periodik inspeksi. COI/PLO proses sertifikasi | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Patroli terimplementasi
Prosedur Penerimaan Produk | A,B | 100% | tersedia prosedur penerimaan produk yang ter-update. | - | - | - | -
Prosedur Ship Approching | A,B | 50% | tersedia prosedur Ship approching yang ter-update dan dijalankan (yang memuat batasan kondisi operasi i.e kecepatan kapal, arah dan kecepatan arus laut & angin). Namun tidak terdokumentasi. | - | - | - | -
Prosedur Ship Transfer | A,B | N/A | Tidak tersedia prosedur Ship transfer yang ter-update dan dijalankan. | - | - | - | -
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | N/A | Tidak terdapat pipa pendam | - | - | - | -
Community Engagement di area facility & ROW pipeline. | A,B | 25% | Terdapat beberapa meter pipa pendam | - | - | - | -
Penentuan Daerah Terbatas & Terlarang (restricted area declaration) | A,B | 100% | ada SK / penetapan Daerah terbatas & terlarang dari otoritas. | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme terimplementasi | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 50% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | tidak ada SDV sepanjang jalur | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 3 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | jelaskan apakah tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 75% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Terdapat struktur OKD, terlaksana dengan baik.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | N/A | tidak ada Pipeline ROW (Righ-of-ways) | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | N/A | belum ada BCM atau BCP
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 75% | Perlu prosedur pengukuran tahanan grounding tersedia, dan dilaksanakan secara periodik. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 5 | 25
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 4 | 3 | 12
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## Status Barrier
Segregasi Status Barrier
Deskripsi Barrier | Kategori Barrier | 0% | 25% | 50% | 75% | 100%
Design Material Selection | Plant Barrier | Spesifikasi peralatan / fasilitas yang dilakukan assessment tidak sesuai dengan standar desain yang dijadikan acuan. | Spesifikasi peralatan / fasilitas yang dilakukan assessment sudah tidak sesuai dengan standar desain yang dijadikan acuan yang diakibatkan adanya perubahan/pergantian/pemeliharaan selama masa operasi peralatan / fasilitas. | Nil | Spesifikasi peralatan / fasilitas pada saat dilakukan assessment masih sesuai dengan standar desain yang dijadikan acuan, namun tidak tersedia engineering document yang update. | Spesifikasi peralatan / fasilitas pada saat dilakukan assessment masih sesuai dengan standar desain yang dijadikan acuan, dan tersedia engineering document yang update.
Internal / Eksternal Coating | Plant Barrier | Tidak terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas yang dilakukan assessment. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, namun tidak ada dokumen prosedur / Instruksi kerja untuk memastikan kondisi barrier dilakukan pemeriksaan / inspeksi / pemeliharaan. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, tersedia dokumen prosedur / Instruksi kerja untuk memastikan kondisi barrier dilakukan pemeriksaan / inspeksi / pemeliharaan, namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, dan tersedia dokumen pendukung (prosedur / catatan / rekaman pemeriksaan). Namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pemeriksaan kondisi barrier < 100% populasi. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, dan tersedia dokumen pendukung (prosedur / catatan / rekaman pemeriksaan). Prosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pemeriksaan kondisi barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas..
Cathodic Protection | Plant Barrier | Tidak terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas yang dilakukan assessment. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, namun tidak ada dokumen prosedur / Instruksi kerja untuk memastikan kondisi barrier dilakukan pemeriksaan / inspeksi / pemeliharaan. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, tersedia dokumen prosedur / Instruksi kerja untuk memastikan kondisi barrier dilakukan pemeriksaan / inspeksi / pemeliharaan, namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, dan tersedia dokumen pendukung (prosedur / catatan / rekaman pemeriksaan). Namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pemeriksaan kondisi barrier < 100% populasi. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, dan tersedia dokumen pendukung (prosedur / catatan / rekaman pemeriksaan). Prosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pemeriksaan kondisi barrier dilakukan pada 100% populasi.
Corrosion Inhibitor | Plant Barrier | Tidak terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas yang dilakukan assessment. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, namun tidak ada dokumen prosedur / Instruksi kerja untuk memastikan kondisi barrier dilakukan pemeriksaan / inspeksi / pemeliharaan. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, tersedia dokumen prosedur / Instruksi kerja untuk memastikan kondisi barrier dilakukan pemeriksaan / inspeksi / pemeliharaan, namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, dan tersedia dokumen pendukung (prosedur / catatan / rekaman pemeriksaan). Namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pemeriksaan kondisi barrier < 100% populasi. | Terdapat barrier yang dimaksud pada peralatan / fasilitas saat dilakukan assessment, dan tersedia dokumen pendukung (prosedur / catatan / rekaman pemeriksaan). Prosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pemeriksaan kondisi barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Program Periodically Inspection | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Program Integrity Management / Risk Based Inspection Program (RBI) | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Pipeline Pigging Program | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi.
Programme Condition Monitoring (for rotating Equipment) / LTSA | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Housekeeping Programme | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
CCTV | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Pipeline Leak Detection | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Plant / Pipeline Patrol | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Standarized Bolting Practices | People/Process Barrier | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tidak ada / tidak terpenuhi dilokasi yang dilakukan asessment. | Nil | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices sudah tersedia, sudah diimplementasikan / comply, namun tidak ada dokumen catatan / rekaman implementasinya. | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tersedia, sudah dimplementasikan / comply, tersedia dokumen catatan / rekaman implementasi, namun tidak dilakukan inspeksi/pemeliharaan/perawatan/re-standarisasi. | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tersedia, sudah dimplementasikan / comply, tersedia dokumen catatan / rekaman implementasi, dan program inspeksi/pemeliharaan/perawatan/re-standarisasi sudah dilakukan.
Pemeliharaan & Pergantian Valve/Flange/Gasket secara periodikal | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Program analysis fugitive realease menggunakan fugitive imaging camera | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Prosedur Penerimaan Produk | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Mechanical overpresure protection | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Safety Instrumented function | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Actuated Isolation valve (MOV) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Prosedur Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Prosedur Sistem Ijin Kerja Aman (SIKA) | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi kegiatan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi kegiatan.
Prosedur Management of Change (MOC) | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi kegiatan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi kegiatan.
Prosedur Isolation Energi (LOTO) | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi kegiatan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi kegiatan.
Authorized Personel (GSI/SI/AT) | People/Process Barrier | Personel tidak tersedia | Personel yang kompeten tersedia, namun tidak lengkap | Personel yang kompeten tersedia, lengkap, namun sertifikat sudah tidak valid / overdue. | - | Personel yang kompeten tersedia, lengkap, sertifikat valid.
Pipeline (Signage & marker) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Navigation Kit & Device | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Breakaway Coupling | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Additional Physical Protection | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Prosedur Ship Approching | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi kegiatan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi kegiatan.
Prosedur Ship Transfer | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi kegiatan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi kegiatan.
Pipeline ROW (Marking & Signage) | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Pipeline ROW (Clearence & maintenance). | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Community Engagement di area Facility & ROW pipeline. | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Penentuan Daerah Terbatas & Terlarang (restricted area declaration) | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Standarized Sampling Apparatus | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Designated Sampling Point | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Prosedur Sampling | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Mekanikal Valve untuk proteksi overpressure / vacuum (PRV/PSV/ PVV / Vent / Free Vent) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Program pembersihan marine organism secara periodik. | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Maintenance Structural Support Programe. | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Stardarized Electrical System | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Shutdown Valve (SDV) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Portable Gas Detector | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Lightning Protection System | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Grounding System | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Oil Catcher System | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | People/Process Barrier | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tidak ada / tidak terpenuhi dilokasi yang dilakukan asessment. | Nil | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices sudah tersedia, sudah diimplementasikan / comply, namun tidak ada dokumen catatan / rekaman implementasinya. | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tersedia, sudah dimplementasikan / comply, tersedia dokumen catatan / rekaman implementasi, namun tidak dilakukan inspeksi/pemeliharaan/perawatan/re-standarisasi. | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tersedia, sudah dimplementasikan / comply, tersedia dokumen catatan / rekaman implementasi, dan program inspeksi/pemeliharaan/perawatan/re-standarisasi sudah dilakukan.
Security Guard | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi kegiatan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi kegiatan.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Emergency Communication (Radio HT) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Emergency Alarm (Beacon) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Muster Point | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | People/Process Barrier | Personel tidak tersedia | Personel yang kompeten tersedia, namun tidak lengkap | Personel yang kompeten tersedia, lengkap, namun sertifikat sudah tidak valid / overdue. | - | Personel yang kompeten tersedia, lengkap, sertifikat valid.
Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Bussiness Continuity Plan/Management | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Bundwall System | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Cooling system (spray/springkler system) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Fixed Foam Protection System | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Aturan jarak aman antar tangki (Tank Spacing) | People/Process Barrier | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tidak ada / tidak terpenuhi dilokasi yang dilakukan asessment. | Nil | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices sudah tersedia, sudah diimplementasikan / comply, namun tidak ada dokumen catatan / rekaman implementasinya. | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tersedia, sudah dimplementasikan / comply, tersedia dokumen catatan / rekaman implementasi, namun tidak dilakukan inspeksi/pemeliharaan/perawatan/re-standarisasi. | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tersedia, sudah dimplementasikan / comply, tersedia dokumen catatan / rekaman implementasi, dan program inspeksi/pemeliharaan/perawatan/re-standarisasi sudah dilakukan.
Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Aturan Safety Distance | People/Process Barrier | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tidak ada / tidak terpenuhi dilokasi yang dilakukan asessment. | Nil | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices sudah tersedia, sudah diimplementasikan / comply, namun tidak ada dokumen catatan / rekaman implementasinya. | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tersedia, sudah dimplementasikan / comply, tersedia dokumen catatan / rekaman implementasi, namun tidak dilakukan inspeksi/pemeliharaan/perawatan/re-standarisasi. | Barrier berupa persyaratan / standar / best practices tersedia, sudah dimplementasikan / comply, tersedia dokumen catatan / rekaman implementasi, dan program inspeksi/pemeliharaan/perawatan/re-standarisasi sudah dilakukan.
Prosedur Pengosongan Tanki | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Sumur Pantau | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
prosedur pengisian Tangki Timbun | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Process Control System (DCS) dan indication (Level Alarm High di Tanki, level Alarm Low di Tanki, Limit switch MOV) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Safety Instrumented Function (Level Alarm High High di Tanki, Level Alarm Low Low di Tanki) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Mekanikal Valve untuk proteksi overpressure / vacuum (PRV/PSV/ PVV / Vent / Free Vent) | Plant Barrier | Barrier tidak ada / tidak terpasang. | Barrier ada, namun tidak ada prosedur pemeriksaan / pemeliharaan terhadap barrier tersebut. | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia,namun prosedur tidak lengkap dan/atau tidak update (> 3 tahun tidak direview). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, namun fungsi barrier tidak sesuai acceptance criteria (Performance standar). | Barrier ada, prosedur pemeriksaan/pemeliharaan tersedia, lengkap dan update, semua acceptance criteria (Performance standar) terpenuhi.
Program Tank Cleaning | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Periodically inspection Lightning Protection System | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi peralatan / fasilitas. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi peralatan / fasilitas.
Prosedur / Klausul Pengoperasian Tangki timbun Saat Cuaca Buruk | People/Process Barrier | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan tidak ada di lokasi yang dilakukan assessment. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, Namun tidak terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment dan terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut namun prosedur tersebut tidak diimplementasikan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, namun Prosedur belum direview/revisi > 3 tahun dan/atau pelaksanaannya barrier < 100% populasi kegiatan. | Barrier berupa program/prosedur/aktivitas/kegiatan ada di lokasi yang dilakukan assessment, terdapat Prosedur kerja terkait barrier tersebut dan dijalankan, rosedur sudah direview/revisi < 3 tahun dan pelaksaan barrier dilakukan pada 100% populasi kegiatan.

## SF-01
HYDROCARBON STORAGE FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Internal / Eksternal Corrosion
STORAGE FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Tangki Timbun IT Bima 10 Tangki Timbun ; Tangki No 11 & 12 Kap 500KL Produk Biosolar, Tangki No 13 Kap 250KL Produk Avtur, Tangki no 14 Kap 500KL Produk Pertadex, Tangki no 15 Kap 500KL Produk Pertamax, Tangki no 16, Kap 1000 KL Produk Biosolar Tanki 17,&18 Kap 1500 KL Produk Biosolar, Tangki no 19 Kap 2500KL Produk Pertalite Tangki 22 Kap 1500 KL Produk Pertalite. Sprikal Tank ( Tangki LPG ) Kap 1000 MT |  |  |  | MAH-SF-001-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | - | Hydrocarbon release due to Storage facility corrosion (internal and/or eksternal). The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Tank Storage Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Desain material sudah sesuai dengan standar yang berlaku yaitu API 650 | CCTV | A,B | 100% | Terdapat 19 titik cctv dan kondisi baik
Tank Storage Specification (Internal/ External Coating) | A,B | 100% | Primer Coating DFT 100 micron | Sumur Pantau | A | 100% | Terdapat 3 unit sumur pantau
Tank Storage Specification (Cathodic Protection) | A,B | N/A | Diisikan data terpasang atau tidak cathodic protection pada tangki timbun produk. | - | - | - | -
Tank Storage Specification (Corrosion Inhibitor) | A,B | N/A | Diisikan apakah terpasang corrosion inhibitor (sacrifice anode) pada fasilitas penimbunan. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | terdapat inspeksi dan di tuangkan di PM Modul | Program Inspection dan Integrity Management | A,B | 100% | kegiatan monitoring vapour release setiap satu jam untuk kegiatan penerimaan dan distribusi
Program Integrity Management / Risk Based Inspection Program (RBI) | A,B | 75% | Terdapat ceklist perawatan | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A,B | 75% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | Terdapat Communication (Radio HT) Jumlah 14; 3 baik dan 11 rusak
Stardarized Electrical System | A | 100% | Standart Pertamina Engineering Guide - Hazardous Area Classification | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | N/A | Belum ada Emergency Alarm
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur penyimpanan produk. | Muster Point | B | 100% | Terdapat 2 muster Point
Portable Gas Detector | A | 75% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.Terdapat APD Lengkap, Safety boot, Weapack, Masker catridge
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | 0% | Gas / Fire Detector pada tangki tidak ada | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Bundwall System | A | 100% | Tersedia bundwall system area penimbunan / penyimpanan. | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Terdapat Pompa PMK Darat, Laut, jockey Pump
Cooling system (spray/springkler system) | B | 100% | Tersedia coling system di tangki penyimpanan produk. | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | Tidak Terdapat Mobile Truck Fire
Lightning Protection System | B | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 2 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Foam Protection System | A,B | 0% | Belum terdapat Fixed Foam Chamber
Grounding System | B | 100% | terpasang grounding system | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Terdapat 1 unit genset kapaista 250 KVA
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | - | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah Ada
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan yang meng-cover area penyimpanan produk. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Aturan jarak aman antar tangki (Tank Spacing) | A,B | 100% | Jarak aman antar tangki, tangki ke bangunan terpenuhi sesuai pedoman/standar yang dijadikan referensi. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Aturan Safety Distance | A,B | 100% | Jarak aman dengan fasilitas, jalan umum, dan bangunan penting terpenuhi. | - | - | - | -
Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | A,B | 100% | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan manual operasi intertank. | - | - | - | -
Prosedur Pengosongan Tanki | A | 100% | TKO NO B009/F30230/2007-S5 | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 5 | 25
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 2 | 1 | 2
Notifikasi Publik | ü |  | (Minor) | (Rare/Hampir tdk mkn terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## SF-02
HYDROCARBON STORAGE FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Failure at Valve, Flange, Seal & Small Bore
STORAGE FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Tangki Tiimbun IT Bima 10 Tangki Timbun ; Tangki No 11 & 12 Kap 500KL Produk Biosolar, Tangki No 13 Kap 250KL Produk Avtur, Tangki no 14 Kap 500KL Produk Pertadex, Tangki no 15 Kap 500KL Produk Pertamax, Tangki no 16, Kap 1000 KL Produk Biosolar Tanki 17,&18 Kap 1500 KL Produk Biosolar, Tangki no 19 Kap 2500KL Produk Pertalite Tangki 22 Kap 1500 KL Produk Pertalite. Sprikal Tank ( Tangki LPG ) Kap 1000 MT |  |  |  | MAH-SF-001-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release from Storage Facility due to failure or broke valve, flange, seal & small-bore . The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Tank Storage Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Diisikan data material desain untuk tangki timbun produk apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku dan ditetapkan. | CCTV | A,B | 100% | Terdapat 19 titik cctv dan kondisi baik
Standarized Bolting Practices | A,B | 75% | Diisikan jika sudah ada standar atau ketentuan terkait dengan pengencangan Mur Baut (Bolting) | Sumur Pantau | A | 100% | Diisikan ketersediaan dan kecukupan sumur pantau di area penyimpanan, termasuk realisasi pemantauan/pengukuran samplingnya.
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | Disikan apakah ada program rutin dan periodik inspeksi. Jika diwajibkan ada dokumen COI, pastikan tersedia dokumen COI yang masih berlaku. | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 75% | Ada program supervisi / pengamatan dari operator / supervisor / inspektor / HSE, dilakukan rutin setiap periode nya, ada bukti nya
Program Integrity Management / Risk Based Inspection Program (RBI) | A,B | 75% | Diisikan apakah program RBI asudah berjalan di lokasi | Program analysis fugitive realease menggunakan fugitive imaging camera | A | - | Apakah program analysis fugitive release sudah dilaksanakan secara rutin.
Pemeliharaan & Pergantian Valve/Flange/Gasket secara periodikal | A,B | 75% | Diisikan apakah ada program permeriksaan / pergantian connection / flange / gasket secara periodik. | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 75% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Standart Pertamina Engineering Guide - Hazardous Area Classification | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | Terpasang SDV di jalur penyimpanan produk. | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | 0% | Gas / Fire Detector pada tangki tidak ada | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Bundwall System | A | 100% | Tersedia bundwall system area penimbunan / penyimpanan. | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Cooling system (spray/springkler system) | B | 100% | Tersedia coling system di tangki penyimpanan produk. | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | jelaskan apakah tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya
Lightning Protection System | B | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 2 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Foam Protection System | A,B | 0% | Tersedia sistem Fixed Foam (foam concentrate, foam Chamber, foam pipeline).
Grounding System | B | 100% | terpasang grounding system | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 50% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Terdapat struktur OKD, terlaksana dengan baik.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan yang meng-cover area penyimpanan produk. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Aturan jarak aman antar tangki (Tank Spacing) | A,B | 100% | Jarak aman antar tangki, tangki ke bangunan terpenuhi sesuai pedoman/standar yang dijadikan referensi. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Aturan Safety Distance | A,B | N/A | Jarak aman dengan fasilitas, jalan umum, dan bangunan penting terpenuhi. | - | - | - | -
Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | A,B | 75% | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan manual operasi intertank. | - | - | - | -
Prosedur Pengosongan Tanki | A | 100% | 'TKO NO B009/F30230/2007-S5 | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 5 | 25
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 2 | 2 | 4
Notifikasi Publik | ü |  | (Minor) | (Unlikely / Jarang terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## SF-03
HYDROCARBON STORAGE FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Operating Outside of Design Operational Envelope
STORAGE FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Tangki Tiimbun IT Bima 10 Tangki Timbun ; Tangki No 11 & 12 Kap 500KL Produk Biosolar, Tangki No 13 Kap 250KL Produk Avtur, Tangki no 14 Kap 500KL Produk Pertadex, Tangki no 15 Kap 500KL Produk Pertamax, Tangki no 16, Kap 1000 KL Produk Biosolar Tanki 17,&18 Kap 1500 KL Produk Biosolar, Tangki no 19 Kap 2500KL Produk Pertalite Tangki 22 Kap 1500 KL Produk Pertalite. Sprikal Tank ( Tangki LPG ) Kap 1000 MT |  |  |  | MAH-SF-001-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release from Storage facility due to Operating Outside of Design Operational Envelope / SOL envelope. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Tank Storage Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | sesuai API 650 | CCTV | A,B | 100% | Terdapat 19 titik cctv dan kondisi baik
- | - | - | - | Process Control System (DCS) dan indication (Level Alarm High di Tanki, level Alarm Low di Tanki, Limit switch MOV) | A,B | N/A | Diisikan kondisi dari system tersebut atau hasil kalibrasinya (jika tidak ada Sistem di NA kan)
- | - | - | - | Safety Instrumented Function (Level Alarm High High di Tanki, Level Alarm Low Low di Tanki) | A,B | N/A | Diisikan kondisi dari system tersebut atau hasil kalibrasinya (jika tidak ada Sistem di NA kan)
- | - | - | - | Mekanikal Valve untuk proteksi overpressure / vacuum (PRV/PSV/ PVV / Vent / Free Vent) | A,B | 100% | Sudah terpasang katup pengaman di jalur penerimaan sebanyak 29 unit, dan dilakukan inspeksi secara rutin (COI valid) terakhir di tanggal 04 April 2020 dengan hasil inspeksi baik.
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 75% | Proses tender PLO/COI | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Patroli terimplementasi
Prosedur Pengisian Tangki Timbun | A,B | 100% | Diisikan apakah tersedia prosedur penegisian tangki timbun yang ter-update. | Program analysis fugitive realease menggunakan fugitive imaging camera | A | N/A | Apakah program analysis fugitive release sudah dilaksanakan secara rutin.
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 100% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | tidak ada SDV sepanjang jalur | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 75% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Bundwall System | A | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 3 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Cooling system (spray/springkler system) | B | 100% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | Belum ada mobile emergency response equipment
Lightning Protection System | B | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Fixed Foam Protection System | A,B | N/A | Tersedia sistem fix foam monitor
Grounding System | B | 100% | terpasang grounding system | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | tersedia dan stand by genset dan COI
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 50% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan yang meng-cover area penyimpanan produk. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Aturan jarak aman antar tangki (Tank Spacing) | A,B | 100% | Jarak aman antar tangki, tangki ke bangunan terpenuhi sesuai pedoman/standar yang dijadikan referensi. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 25% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Aturan Safety Distance | A,B | 100% | Jarak aman dengan fasilitas, jalan umum, dan bangunan penting terpenuhi. | - | - | - | -
Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | A,B | 50% | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan manual operasi intertank. | - | - | - | -
Prosedur Pengosongan Tanki | A | 100% | ''TKO NO B009/F30230/2007-S5 | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 5 | 25
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 3 | 3 | 9
Notifikasi Publik | ü |  | (Moderate) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## SF-04
HYDROCARBON STORAGE FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Maintenance Activity
STORAGE FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Tangki Tiimbun IT Bima 10 Tangki Timbun ; Tangki No 11 & 12 Kap 500KL Produk Biosolar, Tangki No 13 Kap 250KL Produk Avtur, Tangki no 14 Kap 500KL Produk Pertadex, Tangki no 15 Kap 500KL Produk Pertamax, Tangki no 16, Kap 1000 KL Produk Biosolar Tanki 17,&18 Kap 1500 KL Produk Biosolar, Tangki no 19 Kap 2500KL Produk Pertalite Tangki 22 Kap 1500 KL Produk Pertalite. Sprikal Tank ( Tangki LPG ) Kap 1000 MT |  |  |  | MAH-SF-001-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release form Storage Facilities due to Maintenance Activity. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Tank Storage Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Diisikan data material desain untuk tangki timbun produk apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku API 650 | CCTV | A,B | 100% | Terdapat 19 titik cctv dan kondisi baik
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Prosedur Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan | A,B | 100% | Terdapat prosedur perbaikan/pemeliharaan peralatan secara terjadwal | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Patroli terimplementasi
Prosedur Sistem Ijin Kerja Aman (SIKA) | A,B | 100% | Prosedur SIKA telah terimplementasi | - | - | - | -
Prosedur Management of Change (MOC) | A,B | 100% | MOC terimplementasi | - | - | - | -
Prosedur Isolation Energi (LOTO) | A,B | 100% | LOTO terimplementasi | - | - | - | -
Authorized Personel (GSI/SI/AT) | A,B | 75% | tersedia namun tidak lengkap | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 75% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | tidak ada SDV sepanjang jalur | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | 0% | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Bundwall System | A | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 3 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Cooling system (spray/springkler system) | B | 100% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | jelaskan apakah tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya
Lightning Protection System | B | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Fixed Foam Protection System | A,B | 0% | Tersedia sistem Fixed Foam (foam concentrate, foam Chamber, foam pipeline).
Grounding System | B | 100% | terpasang grounding system | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 50% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan yang meng-cover area penyimpanan produk. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Aturan jarak aman antar tangki (Tank Spacing) | A,B | 100% | Jarak aman antar tangki, tangki ke bangunan terpenuhi sesuai pedoman/standar yang dijadikan referensi. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Aturan Safety Distance | A,B | 100% | Jarak aman dengan fasilitas, jalan umum, dan bangunan penting terpenuhi. | - | - | - | -
Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | A,B | 50% | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan manual operasi intertank. | - | - | - | -
Prosedur Pengosongan Tanki | A | 100% | ''TKO NO B009/F30230/2007-S5 | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 5 | 25
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 3 | 3 | 9
Notifikasi Publik | ü |  | (Moderate) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## SF-05
HYDROCARBON STORAGE FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Normal Tank Storage Activity (Inc. Sampling Activity)
STORAGE FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Tangki Tiimbun IT Bima 10 Tangki Timbun ; Tangki No 11 & 12 Kap 500KL Produk Biosolar, Tangki No 13 Kap 250KL Produk Avtur, Tangki no 14 Kap 500KL Produk Pertadex, Tangki no 15 Kap 500KL Produk Pertamax, Tangki no 16, Kap 1000 KL Produk Biosolar Tanki 17,&18 Kap 1500 KL Produk Biosolar, Tangki no 19 Kap 2500KL Produk Pertalite Tangki 22 Kap 1500 KL Produk Pertalite. Sprikal Tank ( Tangki LPG ) Kap 1000 MT |  |  |  | MAH-SF-001-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to Normal Tank Storage Activity (including Sampling Activity). The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Tank Storage Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Sudah Ada Design | CCTV | A,B | 100% | Terdapat 19 titik cctv dan kondisi baik
Standarized Sampling Apparatus | A,B | 75% | Diisikan data peralatan sampling dan kondisinya. | Process Control System (DCS) dan indication (Level Alarm High di Tanki, level Alarm Low di Tanki, Limit switch MOV) | A,B | N/A | Diisikan kondisi dari system tersebut atau hasil kalibrasinya (jika tidak ada Sistem di NA kan)
Designated Sampling Point | A,B | 75% | Diisikan lokasi pengambilan sampling mis. Pengambilan Sampling pada sistem pendistribusian / penyaluran. | Safety Instrumented Function (Level Alarm High High di Tanki, Level Alarm Low Low di Tanki) | A,B | N/A | Diisikan kondisi dari system tersebut atau hasil kalibrasinya (jika tidak ada Sistem di NA kan)
- | - | - | - | Mekanikal Valve untuk proteksi overpressure / vacuum (PRV/PSV/ PVV / Vent / Free Vent) | A,B | 100% | Diisikan apakah peralatan tersebut terpasang sesuai design specification, dan dilakukan inspeksi secara rutin (jika wajib COI, pastikan COI nya valid).
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | Disikan apakah ada program rutin dan periodik inspeksi. Jika diwajibkan ada dokumen COI, pastikan tersedia dokumen COI yang masih berlaku. | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 50% | Ada program supervisi / pengamatan dari operator / supervisor / inspektor / HSE, dilakukan rutin setiap periode nya, ada bukti nya
Prosedur Pengisian Tangki Timbun | A,B | 100% | Sesuai SOP Penerimaan BBM | Program analysis fugitive realease menggunakan fugitive imaging camera | A | 50% | Apakah program analysis fugitive release sudah dilaksanakan secara rutin.
Prosedur Sampling | A,B | 100% | Sudah Ada Tim RS dan QQ | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 75% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | tidak ada SDV sepanjang jalur | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Bundwall System | A | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 3 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Cooling system (spray/springkler system) | B | 100% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | jelaskan apakah tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya
Lightning Protection System | B | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Fixed Foam Protection System | A,B | 0% | Tersedia sistem Fixed Foam (foam concentrate, foam Chamber, foam pipeline).
Grounding System | B | 100% | terpasang grounding system | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 50% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | N/A | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan yang meng-cover area penyimpanan produk. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Aturan jarak aman antar tangki (Tank Spacing) | A,B | 100% | Jarak aman antar tangki, tangki ke bangunan terpenuhi sesuai pedoman/standar yang dijadikan referensi. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Aturan Safety Distance | A,B | 100% | Jarak aman dengan fasilitas, jalan umum, dan bangunan penting terpenuhi. | - | - | - | -
Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | A,B | 50% | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan manual operasi intertank. | - | - | - | -
Prosedur Pengosongan Tanki | A | 100% | ''TKO NO B009/F30230/2007-S5 | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 4 | 20
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Likely / Sangat Mungkin Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 2 | 3 | 6
Notifikasi Publik | ü |  | (Minor) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## SF-06
HYDROCARBON STORAGE FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Failure at Tank Bottom / Base Plate Metal & Support Structure (Spherical Tank)
STORAGE FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Tangki Tiimbun IT Bima 10 Tangki Timbun ; Tangki No 11 & 12 Kap 500KL Produk Biosolar, Tangki No 13 Kap 250KL Produk Avtur, Tangki no 14 Kap 500KL Produk Pertadex, Tangki no 15 Kap 500KL Produk Pertamax, Tangki no 16, Kap 1000 KL Produk Biosolar Tanki 17,&18 Kap 1500 KL Produk Biosolar, Tangki no 19 Kap 2500KL Produk Pertalite Tangki 22 Kap 1500 KL Produk Pertalite. Sprikal Tank ( Tangki LPG ) Kap 1000 MT |  |  |  | MAH-SF-001-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to failure at tank bottom and/or base plate metal or Support Structure (for Sherical Tank). The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Tank Storage Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Diisikan data material desain untuk tangki timbun produk apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku dan ditetapkan. | CCTV | A,B | 100% | Terdapat 19 titik cctv dan kondisi baik
Tank Storage Specification (Internal/ External Coating) | A,B | 100% | Diisikan data ada atau tidak internal/eksternal coating pada tangki timbun produk. | - | - | - | -
Tank Storage Specification (Additional Support Structure) | A,B | 100% | Diisikan apakah tersedia struktur penahan/penguat tambahan pada peralatan penyimpanan. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | Disikan apakah ada program rutin dan periodik inspeksi. Jika diwajibkan ada dokumen COI, pastikan tersedia dokumen COI yang masih berlaku. | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Ada program supervisi / pengamatan dari operator / supervisor / inspektor / HSE, dilakukan rutin setiap periode nya, ada bukti nya
Program Tank Cleaning | A,B | 100% | Disikan apakah tersedia prosedur dan program tank cleaning, dan realisasinya. | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 75% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | tidak ada SDV sepanjang jalur | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Bundwall System | A | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 3 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Cooling system (spray/springkler system) | B | 100% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | N/A | jelaskan apakah tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya
Lightning Protection System | B | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Fixed Foam Protection System | A,B | N/A | Tersedia sistem Fixed Foam (foam concentrate, foam Chamber, foam pipeline).
Grounding System | B | 100% | terpasang grounding system | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 75% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 75% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan yang meng-cover area penyimpanan produk. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Aturan jarak aman antar tangki (Tank Spacing) | A,B | 100% | Jarak aman antar tangki, tangki ke bangunan terpenuhi sesuai pedoman/standar yang dijadikan referensi. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Aturan Safety Distance | A,B | 100% | Jarak aman dengan fasilitas, jalan umum, dan bangunan penting terpenuhi. | - | - | - | -
Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | A,B | 50% | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan manual operasi intertank. | - | - | - | -
Prosedur Pengosongan Tanki | A | 100% | ''TKO NO B009/F30230/2007-S5 | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 3 | 15
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Unlikely / Jarang terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 2 | 2 | 4
Notifikasi Publik | ü |  | (Minor) | (Unlikely / Jarang terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## SF-07
HYDROCARBON STORAGE FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Extreem Weather and/Or Natural Disaster
STORAGE FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Tangki Tiimbun IT Bima 10 Tangki Timbun ; Tangki No 11 & 12 Kap 500KL Produk Biosolar, Tangki No 13 Kap 250KL Produk Avtur, Tangki no 14 Kap 500KL Produk Pertadex, Tangki no 15 Kap 500KL Produk Pertamax, Tangki no 16, Kap 1000 KL Produk Biosolar Tanki 17,&18 Kap 1500 KL Produk Biosolar, Tangki no 19 Kap 2500KL Produk Pertalite Tangki 22 Kap 1500 KL Produk Pertalite. Sprikal Tank ( Tangki LPG ) Kap 1000 MT |  |  |  | MAH-SF-001-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to failure at tank bottom and/or base plate metal or Support Structure (for Sherical Tank). The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Tank Storage Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Diisikan data material desain untuk tangki timbun produk apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku dan ditetapkan. | CCTV | A,B | 100% | Terdapat 19 titik cctv dan kondisi baik
Tank Storage Specification (Additional Support Structure) | A,B | 100% | Diisikan apakah tersedia struktur penahan/penguat tambahan pada peralatan penyimpanan. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | Disikan apakah ada program rutin dan periodik inspeksi. Jika diwajibkan ada dokumen COI, pastikan tersedia dokumen COI yang masih berlaku. | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 75% | Ada program supervisi / pengamatan dari operator / supervisor / inspektor / HSE, dilakukan rutin setiap periode nya, ada bukti nya
Periodically Inspection Lightning Protection | A,B | 50% | Disikan apakah LPS sudah dilakukan inspeksi dan tersedia sertifikat dari otoritas terkait. | - | - | - | -
Prosedur / Klausul Pengoperasian Tangki timbun Saat Cuaca Buruk | A,B | 75% | Disikan no dokumen prosedur / klausul yang dimaksud tersedia yang sudah ditetapkan. | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebocoran pipa (temporary repair), seperti Clamp, Belzona, resin, peralatan pendukung lainnya. | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | Tersedia Radio Komunikasi / HT sesuai dengan kebutuhan (Jumlah dan spec.) dan berfungsi dengan baik.
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 75% | Tersedia Alarm / lonceng di berbagai titik sebagai emergency Alarm.
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | tidak ada SDV sepanjang jalur | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Bundwall System | A | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 3 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Cooling system (spray/springkler system) | B | 100% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | jelaskan apakah tersedia Mobile Equipment Response dan kondisi nya
Lightning Protection System | B | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Fixed Foam Protection System | A,B | 0% | Tersedia sistem Fixed Foam (foam concentrate, foam Chamber, foam pipeline).
Grounding System | B | 100% | terpasang grounding system | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 50% | Pengklasifikasiaan peralatan dan electrical system sesuai hazardous area sudah diterapkan. | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan yang meng-cover area penyimpanan produk. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Aturan jarak aman antar tangki (Tank Spacing) | A,B | 100% | Jarak aman antar tangki, tangki ke bangunan terpenuhi sesuai pedoman/standar yang dijadikan referensi. | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Aturan Safety Distance | A,B | 100% | Jarak aman dengan fasilitas, jalan umum, dan bangunan penting terpenuhi. | - | - | - | -
Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | A,B | 75% | Diisikan Nomer dokumen untuk melakukan manual operasi intertank. | - | - | - | -
Prosedur Pengosongan Tanki | A | 100% | ''TKO NO B009/F30230/2007-S5 | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 3 | 15
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 4 | 2 | 8
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Unlikely / Jarang terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## DF-01
HYDROCARBON DISTRIBUTING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Internal / Eksternal Corrosion
DISTRIBUTING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Bay Filling Shed pada IT Bima ada 8 bay; 1. Bay 1 Pertamax, Pertadex,Avtur 2.Bay 2 Biosolar 3. Bay 3 ( Belum Ada Botom Loading ) 4. Bay 4 Pertalite 5. Bay 5 Pertalite, Biosolar 6. Bay 6 ( Belum Ada Botom Loading ) 7. Bay 7 ( Belum Ada Botom Loading ) 8. Bay 8 LPG Total Pompa Produk FT Bima ada 7; 1. Pompa Produk No 1 Multi 2. Pompa Produk No 2 Pertalite 3. Pompa Produk No 3 Biosolar 4. Pompa Produk No 4 Pertadex 5. Pompa Produk No 5 Avtur,( Disel / Rusak ) 6. Pompa Produk No 6 Avtur 7. Pompa Produk No 7 Pertamax 8. Pompa Produk No.8 Biosolar ( Cadangan ) |  |  |  | MAH-DF-001-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to distributing facility corrosion (internal and/or eksternal). The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Standart Pertamina | CCTV | A,B | 100% | Terdapat 19 titik cctv dan kondisi baik
Product Pump Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Standart Pertamina dan Hydrotest | - | - | - | -
Pipeline Specification (Internal/ External Coating) | A,B | 100% | Coating sesuai standart | - | - | - | -
Pipeline Specification (Cathodic Protection) | A,B | N/A | belum ada katodik protection | - | - | - | -
Pipeline (Corrosion Inhibitor) | A,B | N/A | belum ada corrosion inhibitor (sacrifice anode) | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | ada program rutin dan periodik inspeksi. COI/PLO proses sertifikasi | Pipeline Leak Detection | A,B | 25% | Tidak ada sistem / prosedur / metoda / peralatan untuk mendeteksi kebocoran sepanjang jalur pipa BBM
Program Integrity Management / Risk Based Inspection Program (RBI) | A,B | 100% | program RBI asudah berjalan di lokasi | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Patroli terimplementasi
Pipeline Pigging Programme | A,B | 0% | belum ada data mengenai program Pigging pipa | - | - | - | -
Programme Condition Monitoring (for rotating Equipment) / LTSA | A,B | 0% | Belum ada program LTSA untuk peralatan berputar (pompa). | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 75% | Tersedia clamp dan Belzona namun tidak tersedia prosedure | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | HT tersedia namun sebagian berfungsi kurang baik
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 50% | emegency alarm tersedia, namun masih manual
Shutdown Valve (SDV) | A | 50% | tidak ada SDV sepanjang jalur BBM Terdapat SDP Sepanjang Jalur LPG | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 1 unit dan sudah tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 100% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | Belum ada mobile emergency response equipment
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | N/A | belum terdapat prosedur EEHA | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (Cleareance & maintenace). | A,B | N/A | belum ada program pembersihan dan pemeliharaan ROW/Right of Ways Jalur pipa | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | 1. PMK RI No. 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran 2. Permen Tenaga Kerja RI No. PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir 3. Memo No. 181/Q25060/2020-S0 tentang Pengukuran Kesehatan Lingkungan Kerja dan Tahanan Grounding Lokasi Kerja MOR V | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 5 | 25
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 4 | 1 | 4
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Rare/Hampir tdk mkn terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## DF-02
HYDROCARBON DISTRIBUTING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Failure at Valve, Flange, Seal & Small Bore
DISTRIBUTING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Bay Filling Shed pada IT Bima ada 8 bay; 1. Bay 1 Pertamax, Pertadex,Avtur 2.Bay 2 Biosolar 3. Bay 3 ( Belum Ada Botom Loading ) 4. Bay 4 Pertalite 5. Bay 5 Pertalite, Biosolar 6. Bay 6 ( Belum Ada Botom Loading ) 7. Bay 7 ( Belum Ada Botom Loading ) 8. Bay 8 LPG Total Pompa Produk FT Bima ada 7; 1. Pompa Produk No 1 Multi 2. Pompa Produk No 2 Pertalite 3. Pompa Produk No 3 Biosolar 4. Pompa Produk No 4 Pertadex 5. Pompa Produk No 5 Avtur,( Disel / Rusak ) 6. Pompa Produk No 6 Avtur 7. Pompa Produk No 7 Pertamax 8. Pompa Produk No.8 Biosolar ( Cadangan ) |  |  |  | MAH-DF-001-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to failure or broke valve, flange, seal & small-bore . The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Standart Pertamina | CCTV | A,B | 100% | Terdapat 19 titik cctv dan kondisi baik
Product Pump Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Standart Pertamina dan Hydrotest | - | - | - | -
Standarized Bolting Practices | A,B | N/A | Belum ada standar atau ketentuan terkait dengan pengencangan Mur Baut (Bolting) | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | ada program rutin dan periodik inspeksi. COI proses sertifikasi | Pipeline Leak Detection | A,B | 50% | mendeteksi by visual
Program Integrity Management / Risk Based Inspection Program (RBI) | A,B | 100% | program RBI asudah berjalan di lokasi | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Patroli terimplementasi
Pemeliharaan & Pergantian Valve/Flange/Gasket secara periodikal | A,B | 75% | ada program permeriksaan / pergantian connection / flange / gasket secara waktu perbaikan. | Program analysis fugitive realease menggunakan fugitive imaging camera | A | 0% | Belum ada program analysis fugitive release sudah dilaksanakan secara rutin.
Programme Condition Monitoring (for rotating Equipment) / LTSA | A,B | 0% | Belum ada program LTSA untuk peralatan berputar (pompa). | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme terimplementasi | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 75% | Tersedia clamp dan Belzona namun tidak tersedia prosedure | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | HT tersedia namun sebagian berfungsi kurang baik
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 50% | emegency alarm tersedia, namun masih manual
Shutdown Valve (SDV) | A | 50% | tidak ada SDV sepanjang jalur BBM Terdapat SDP Sepanjang Jalur LPG | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | 0% | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 1 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 75% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | Belum ada mobile emergency response equipment
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 0% | belum terdapat prosedur EEHA | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (Cleareance & maintenace). | A,B | N/A | belum ada program pembersihan dan pemeliharaan ROW/Right of Ways Jalur pipa | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | 1. PMK RI No. 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran 2. Permen Tenaga Kerja RI No. PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir 3. Memo No. 181/Q25060/2020-S0 tentang Pengukuran Kesehatan Lingkungan Kerja dan Tahanan Grounding Lokasi Kerja MOR V | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 5 | 25
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 4 | 2 | 8
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Unlikely / Jarang terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## DF-03
HYDROCARBON DISTRIBUTING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Operating Outside of Designated Operational Envelope
DISTRIBUTING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Bay Filling Shed pada IT Bima ada 8 bay; 1. Bay 1 Pertamax, Pertadex,Avtur 2.Bay 2 Biosolar 3. Bay 3 ( Belum Ada Botom Loading ) 4. Bay 4 Pertalite 5. Bay 5 Pertalite, Biosolar 6. Bay 6 ( Belum Ada Botom Loading ) 7. Bay 7 ( Belum Ada Botom Loading ) 8. Bay 8 LPG Total Pompa Produk FT Bima ada 7; 1. Pompa Produk No 1 Multi 2. Pompa Produk No 2 Pertalite 3. Pompa Produk No 3 Biosolar 4. Pompa Produk No 4 Pertadex 5. Pompa Produk No 5 Avtur,( Disel / Rusak ) 6. Pompa Produk No 6 Avtur 7. Pompa Produk No 7 Pertamax 8. Pompa Produk No.8 Biosolar ( Cadangan ) |  |  |  | MAH-DF-003-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to Operating Outside of Design Operational Envelope / SOL envelope. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Standart Pertamina | CCTV | A,B | 100% | Terdapat 19 titik cctv dan kondisi baik
Product Pump Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Standart Pertamina dan Hydrotest | Mechanical overpresure protection (PSV di jalur pendistribusian / penyaluran). | A,B | 100% | Sudah terpasang katup pengaman di jalur penerimaan sebanyak 29 unit, dan dilakukan inspeksi secara rutin (COI valid) terakhir di tanggal 04 April 2020 dengan hasil inspeksi baik.
- | - | - | - | Safety Instrumented function (PAHH dan PALL pada Pompa) | A,B | N/A | tidak terpasang SIF dan program inspeksinya.
- | - | - | - | Actuated Isolation valve (MOV) | A | N/A | Tidak terpasang MOV di jalur penyaluran, termasuk supply listrik untuk menggerakan MOV.
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | ada program rutin dan periodik inspeksi. COI proses sertifikasi | Pipeline Leak Detection | A,B | 50% | mendeteksi by visual
Program Integrity Management / Risk Based Inspection Program (RBI) | A,B | 100% | program RBI asudah berjalan di lokasi | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Patroli terimplementasi
Prosedur pendistribusian / penyaluran Produk | A,B | 100% | tersedia prosedur pendistribusian / penyaluran produk yang ter-update. | - | - | - | -
Programme Condition Monitoring (for rotating Equipment) / LTSA | A,B | 0% | tidak ada program LTSA untuk peralatan berputar (pompa). | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme terimplementasi | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 75% | Tersedia clamp dan Belzona namun tidak tersedia prosedure | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | HT tersedia namun sebagian berfungsi kurang baik
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 50% | emegency alarm tersedia, namun masih manual
Shutdown Valve (SDV) | A | 50% | tidak ada SDV sepanjang jalur BBM Terdapat SDP Sepanjang Jalur LPG | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 100% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 1 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 75% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | Belum ada mobile emergency response equipment
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 0% | belum terdapat prosedur EEHA | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (Cleareance & maintenace). | A,B | N/A | belum ada program pembersihan dan pemeliharaan ROW/Right of Ways Jalur pipa | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | 1. PMK RI No. 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran 2. Permen Tenaga Kerja RI No. PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir 3. Memo No. 181/Q25060/2020-S0 tentang Pengukuran Kesehatan Lingkungan Kerja dan Tahanan Grounding Lokasi Kerja MOR V | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 4 | 20
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Likely / Sangat Mungkin Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 3 | 3 | 9
Notifikasi Publik | ü |  | (Moderate) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## DF-04
HYDROCARBON DISTRIBUTING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Maintenance Activity
DISTRIBUTING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Bay Filling Shed pada IT Bima ada 8 bay; 1. Bay 1 Pertamax, Pertadex,Avtur 2.Bay 2 Biosolar 3. Bay 3 ( Belum Ada Botom Loading ) 4. Bay 4 Pertalite 5. Bay 5 Pertalite, Biosolar 6. Bay 6 ( Belum Ada Botom Loading ) 7. Bay 7 ( Belum Ada Botom Loading ) 8. Bay 8 LPG Total Pompa Produk FT Bima ada 7; 1. Pompa Produk No 1 Multi 2. Pompa Produk No 2 Pertalite 3. Pompa Produk No 3 Biosolar 4. Pompa Produk No 4 Pertadex 5. Pompa Produk No 5 Avtur,( Disel / Rusak ) 6. Pompa Produk No 6 Avtur 7. Pompa Produk No 7 Pertamax 8. Pompa Produk No.8 Biosolar ( Cadangan ) |  |  |  | MAH-DF-004-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to Maintenance Activites. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
- | - | - | - | CCTV | A,B | 100% | Terdapat 19 titik cctv dan kondisi baik
- | - | - | - | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Prosedur Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan | A,B | 100% | tersedia dan dilaksanakan Prosedur Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Patroli terimplementasi
Prosedur Sistem Ijin Kerja Aman (SIKA) | A,B | 100% | tersedia dan dilaksanakan Prosedur SIKA. | - | - | - | -
Prosedur Management of Change (MOC) | A,B | 100% | tersedia dan dilaksanakan Prosedur MOC. | - | - | - | -
Prosedur Isolation Energi (LOTO) | A,B | 100% | tersedia dan dilaksanakan Prosedur Isolasi Energi dan tersedia LOTO Risk Card. | - | - | - | -
Authorized Personel (GSI/SI/AT) | A,B | 50% | pemegang sertifikasi GSI/SI/AT tersedia tidak lengkap di lokasi. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 75% | Tersedia clamp dan Belzona namun tidak tersedia prosedure | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | HT tersedia namun sebagian berfungsi kurang baik
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 50% | emegency alarm tersedia, namun masih manual
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | tidak ada SDV sepanjang jalur BBM Terdapat SDP Sepanjang Jalur LPG | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 75% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 75% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 1 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 75% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | Belum ada mobile emergency response equipment
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 0% | belum terdapat prosedur EEHA | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (Cleareance & maintenace). | A,B | N/A | belum ada program pembersihan dan pemeliharaan ROW/Right of Ways Jalur pipa | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | 1. PMK RI No. 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran 2. Permen Tenaga Kerja RI No. PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir 3. Memo No. 181/Q25060/2020-S0 tentang Pengukuran Kesehatan Lingkungan Kerja dan Tahanan Grounding Lokasi Kerja MOR V | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 5 | 25
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 4 | 2 | 8
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Unlikely / Jarang terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## DF-05
HYDROCARBON DISTRIBUTING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Third Party (Personel and/or Vehicle) Activities
DISTRIBUTING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Bay Filling Shed pada IT Bima ada 8 bay; 1. Bay 1 Pertamax, Pertadex,Avtur 2.Bay 2 Biosolar 3. Bay 3 ( Belum Ada Botom Loading ) 4. Bay 4 Pertalite 5. Bay 5 Pertalite, Biosolar 6. Bay 6 ( Belum Ada Botom Loading ) 7. Bay 7 ( Belum Ada Botom Loading ) 8. Bay 8 LPG Total Pompa Produk FT Bima ada 7; 1. Pompa Produk No 1 Multi 2. Pompa Produk No 2 Pertalite 3. Pompa Produk No 3 Biosolar 4. Pompa Produk No 4 Pertadex 5. Pompa Produk No 5 Avtur,( Disel / Rusak ) 6. Pompa Produk No 6 Avtur 7. Pompa Produk No 7 Pertamax 8. Pompa Produk No.8 Biosolar ( Cadangan ) |  |  |  | MAH-DF-005-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to ship & third party activities at distributing facilities . The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline (Signage & marker) | A,B | 100% | Ada design, marker dan signage di pipeline. | CCTV | A,B | 100% | Terdapat 19 titik cctv dan kondisi baik
Pipeline/PLEM/SPM (Design Structural Support) | A,B | 75% | design untuk stucture support sudah sesuai spesifikasi. | - | - | - | -
Navigation Kit & Device | A,B | 50% | tersedia navigation kit (Fog signal, lobstruction light, Reflektor, SBNP). | - | - | - | -
Breakaway Coupling | A,B | N/A | Tidak terpasang breakaway coupling terhadap sarana pendistribusian / penyaluran. | - | - | - | -
Additional Physical Protection | A,B | N/A | Tidak tersedia dan terpasang pengaman fisik tambahan untuk mencegah kerusakan peralatan di area penyaluran dari impact kendaraan/kapal. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 75% | ada program rutin dan periodik inspeksi. COI proses sertifikasi | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Patroli terimplementasi
Prosedur pendistribusian / penyaluran Produk | A,B | 100% | tersedia prosedur pendistribusian / penyaluran produk yang ter-update. | - | - | - | -
Prosedur Ship Approching | A,B | 50% | tersedia prosedur Ship approching yang ter-update dan dijalankan (yang memuat batasan kondisi operasi i.e kecepatan kapal, arah dan kecepatan arus laut & angin). | - | - | - | -
Prosedur Ship Transfer | A,B | 0% | tidak tersedia prosedur Ship transfer yang ter-update dan dijalankan. | - | - | - | -
Pipeline ROW (Marking & Signage) | A,B | N/A | tidak ada Pipeline ROW (Righ-of-ways) | - | - | - | -
Community Engagement di area facility & ROW pipeline. | A,B | N/A | tidak ada program pelibatan komunitas di sekitar fasilitas pendistribusian / penyaluran. | - | - | - | -
Penentuan Daerah Terbatas & Terlarang (restrited area declaration) | A,B | 100% | ada SK / penetapan Daerah terbatas & terlarang dari otoritas. | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme terimplementasi | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 75% | Tersedia clamp dan Belzona namun tidak tersedia prosedure | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | HT tersedia namun sebagian berfungsi kurang baik
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 50% | emegency alarm tersedia, namun masih manual
Shutdown Valve (SDV) | A | 50% | tidak ada SDV sepanjang jalur BBM Terdapat SDP Sepanjang Jalur LPG | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 75% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 75% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | 0% | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 1 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 75% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | Belum ada mobile emergency response equipment
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 0% | belum terdapat prosedur EEHA | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (Cleareance & maintenace). | A,B | N/A | belum ada program pembersihan dan pemeliharaan ROW/Right of Ways Jalur pipa | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | 1. PMK RI No. 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran 2. Permen Tenaga Kerja RI No. PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir 3. Memo No. 181/Q25060/2020-S0 tentang Pengukuran Kesehatan Lingkungan Kerja dan Tahanan Grounding Lokasi Kerja MOR V | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 5 | 25
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Almost / Hampir Pasti Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 3 | 1 | 3
Notifikasi Publik | ü |  | (Moderate) | (Rare/Hampir tdk mkn terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## DF-06
HYDROCARBON DISTRIBUTING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Normal Operation Activity (Inc. Sampling Activity)
DISTRIBUTING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Bay Filling Shed pada IT Bima ada 8 bay; 1. Bay 1 Pertamax, Pertadex,Avtur 2.Bay 2 Biosolar 3. Bay 3 ( Belum Ada Botom Loading ) 4. Bay 4 Pertalite 5. Bay 5 Pertalite, Biosolar 6. Bay 6 ( Belum Ada Botom Loading ) 7. Bay 7 ( Belum Ada Botom Loading ) 8. Bay 8 LPG Total Pompa Produk FT Bima ada 7; 1. Pompa Produk No 1 Multi 2. Pompa Produk No 2 Pertalite 3. Pompa Produk No 3 Biosolar 4. Pompa Produk No 4 Pertadex 5. Pompa Produk No 5 Avtur,( Disel / Rusak ) 6. Pompa Produk No 6 Avtur 7. Pompa Produk No 7 Pertamax 8. Pompa Produk No.8 Biosolar ( Cadangan ) |  |  |  | MAH-DF-006-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to Normal Operation Activity (Truck/Ship Loading,including Sampling Activity). The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Standart Pertamina | CCTV | A,B | 100% | Terdapat 19 titik cctv dan kondisi baik
Product Pump Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | Standart Pertamina | Mekanikal Valve untuk proteksi overpressure / vacuum (PRV/PSV/ PVV / Vent / Free Vent) | A,B | 100% | Sudah terpasang katup pengaman di jalur penerimaan sebanyak 29 unit, dan dilakukan inspeksi secara rutin (COI valid) terakhir di tanggal 04 April 2020 dengan hasil inspeksi baik.
Standarized Sampling Apparatus | A,B | N/A | tidak ada peralatan sampling apparatus | Actuated Isolation valve (MOV) | A | N/A | Tidak terpasang MOV di jalur penyaluran, termasuk supply listrik untuk menggerakan MOV.
Designated Sampling Point | A,B | 100% | Terdapat okasi pengambilan sampling mis. Pengambilan Sampling pada sistem pendistribusian / penyaluran. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | ada program rutin dan periodik inspeksi. COI proses sertifikasi | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Patroli terimplementasi
Prosedur pendistribusian / penyaluran Produk | A,B | 100% | tersedia prosedur pendistribusian / penyaluran produk yang ter-update. | - | - | - | -
Prosedur Sampling | A,B | 75% | tersedia dan dilaksanakan Prosedur Sampling dan Personel pelaksana yang kompeten. | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 75% | Tersedia clamp dan Belzona namun tidak tersedia prosedure | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | HT tersedia namun sebagian berfungsi kurang baik
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 50% | emegency alarm tersedia, namun masih manual
Shutdown Valve (SDV) | A | 50% | tidak ada SDV sepanjang jalur BBM Terdapat SDP Sepanjang Jalur LPG | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 75% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 100% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 1 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 75% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | Belum ada mobile emergency response equipment
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 0% | belum terdapat prosedur EEHA | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (Cleareance & maintenace). | A,B | N/A | belum ada program pembersihan dan pemeliharaan ROW/Right of Ways Jalur pipa | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | 1. PMK RI No. 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran 2. Permen Tenaga Kerja RI No. PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir 3. Memo No. 181/Q25060/2020-S0 tentang Pengukuran Kesehatan Lingkungan Kerja dan Tahanan Grounding Lokasi Kerja MOR V | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 4 | 20
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Likely / Sangat Mungkin Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 2 | 3 | 6
Notifikasi Publik | ü |  | (Minor) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## DF-07
HYDROCARBON DISTRIBUTING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Supporting Structure Failure
DISTRIBUTING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Bay Filling Shed pada IT Bima ada 8 bay; 1. Bay 1 Pertamax, Pertadex,Avtur 2.Bay 2 Biosolar 3. Bay 3 ( Belum Ada Botom Loading ) 4. Bay 4 Pertalite 5. Bay 5 Pertalite, Biosolar 6. Bay 6 ( Belum Ada Botom Loading ) 7. Bay 7 ( Belum Ada Botom Loading ) 8. Bay 8 LPG Total Pompa Produk FT Bima ada 7; 1. Pompa Produk No 1 Multi 2. Pompa Produk No 2 Pertalite 3. Pompa Produk No 3 Biosolar 4. Pompa Produk No 4 Pertadex 5. Pompa Produk No 5 Avtur,( Disel / Rusak ) 6. Pompa Produk No 6 Avtur 7. Pompa Produk No 7 Pertamax 8. Pompa Produk No.8 Biosolar ( Cadangan ) |  |  |  | MAH-DF-007-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to Supporting Structure Failure. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline/PLEM/SPM (Design Structural Support) | A,B | 75% | design untuk stucture support sudah sesuai spesifikasi. | CCTV | A,B | 100% | Terdapat 19 titik cctv dan kondisi baik
Pipeline Specification (Design Material Selection) | A,B | 100% | data material desain sudah sesuai dengan standar yang berlaku dan ditetapkan. | - | - | - | -
SPM/SBM Design & Spesification. | A,B | N/A | Tidak tersedia Sarana Tambat berupa SPM&SBM sudah dibangun sesuai design yang ditetapkan. | - | - | - | -
Corrosion Inhibitor | A,B | N/A | Tidak terpasang corrosion inhibitor (sacrifice anode) | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 100% | ada program rutin dan periodik inspeksi. COI/PLO proses sertifikasi | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Patroli terimplementasi
Program pembersihan marine organism secara periodik. | A,B | 0% | Belum ada program terjadwal untuk pembersihan structural suport dari karang, teritip dan organisme laut lainnya. | - | - | - | -
Maintenance Structural Support Programe. | A,B | 75% | tersedia program pemeriksaan dan pemeliharaan structural support di fasilitas pendistribusian / penyaluran, corrective maintenance | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 75% | Tersedia clamp dan Belzona namun tidak tersedia prosedure | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | HT tersedia namun sebagian berfungsi kurang baik
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 50% | emegency alarm tersedia, namun masih manual
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | tidak ada SDV sepanjang jalur BBM Terdapat SDP Sepanjang Jalur LPG | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 75% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 75% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 1 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 75% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | Belum ada mobile emergency response equipment
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 0% | belum terdapat prosedur EEHA | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (Cleareance & maintenace). | A,B | N/A | belum ada program pembersihan dan pemeliharaan ROW/Right of Ways Jalur pipa | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | 1. PMK RI No. 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran 2. Permen Tenaga Kerja RI No. PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir 3. Memo No. 181/Q25060/2020-S0 tentang Pengukuran Kesehatan Lingkungan Kerja dan Tahanan Grounding Lokasi Kerja MOR V | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 2 | 10
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Unlikely / Jarang Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 2 | 3 | 6
Notifikasi Publik | ü |  | (Minor) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## DF-08
HYDROCARBON DISTRIBUTING FACILITY
MAJOR ACCIDENT HAZARD
Bad / Extreem Wheather (High waves, windstorm, earthquake)
DISTRIBUTING FACILITY & PROCESS OVERVIEW |  |  |  | MAH REGISTER NO. | DATE:
Total Bay Filling Shed pada IT Bima ada 8 bay; 1. Bay 1 Pertamax, Pertadex,Avtur 2.Bay 2 Biosolar 3. Bay 3 ( Belum Ada Botom Loading ) 4. Bay 4 Pertalite 5. Bay 5 Pertalite, Biosolar 6. Bay 6 ( Belum Ada Botom Loading ) 7. Bay 7 ( Belum Ada Botom Loading ) 8. Bay 8 LPG Total Pompa Produk FT Bima ada 7; 1. Pompa Produk No 1 Multi 2. Pompa Produk No 2 Pertalite 3. Pompa Produk No 3 Biosolar 4. Pompa Produk No 4 Pertadex 5. Pompa Produk No 5 Avtur,( Disel / Rusak ) 6. Pompa Produk No 6 Avtur 7. Pompa Produk No 7 Pertamax 8. Pompa Produk No.8 Biosolar ( Cadangan ) |  |  |  | MAH-DF-008-IT BIMA | 2024-05-11
|  |  |  | REFFERENCE DOC. : | MAH Description :
|  |  |  | (Diisikan dokumen reference i.e HAZOP Study, OGB Risk Register, Historical Data, etc). | Hydrocarbon release due to bad/extreem wheather. The release of HC resulting major spill, fire and/or explosion, it leading to serious injury and/or multiple fatalities and environment damage.
PREVENTIVE MEASURES |  |  |  | DETECTION/CONTROL MEASURES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Pipeline (Signage & marker) | A,B | 100% | Ada design, marker dan signage di pipeline. | CCTV | A,B | 100% | Terdapat 19 titik cctv dan kondisi baik
Pipeline/PLEM/SPM (Design Structural Support) | A,B | 75% | Ada design untuk stucture support sudah sesuai spesifikasi. | - | - | - | -
Navigation Kit & Device | A,B | 75% | Ada tersedia navigation kit (Fog signal, lobstruction light, Reflektor, SBNP). | - | - | - | -
Breakaway Coupling | A,B | 0% | Tidak terpasang breakaway coupling terhadap sarana pendistribusian / penyaluran. | - | - | - | -
SPM/SBM Design & Spesification. | A,B | N/A | Tidak ada Sarana Tambat berupa SPM&SBM sudah dibangun sesuai design yang ditetapkan. | - | - | - | -
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Program Periodically Inspection | A,B | 75% | ada program rutin dan periodik inspeksi. COI proses sertifikasi | Plant / Pipeline Patrol | A,B | 100% | Patroli terimplementasi
Prosedur pendistribusian / penyaluran Produk | A,B | 100% | tersedia prosedur pendistribusian / penyaluran produk yang ter-update. | - | - | - | -
Prosedur Ship Approching | A,B | 50% | tersedia prosedur Ship approching yang ter-update dan dijalankan (yang memuat batasan kondisi operasi i.e kecepatan kapal, arah dan kecepatan arus laut & angin). | - | - | - | -
Prosedur Ship Transfer | A,B | 0% | tidak tersedia prosedur Ship transfer yang ter-update dan dijalankan. | - | - | - | -
Pipeline ROW (Cleareance & maintenace). | A,B | N/A | tidak ada Pipeline ROW (Righ-of-ways) | - | - | - | -
Community Engagement di area facility & ROW pipeline. | A,B | N/A | tidak ada program pelibatan komunitas di sekitar fasilitas pendistribusian / penyaluran. | - | - | - | -
Penentuan Daerah Terbatas & Terlarang | A,B | 100% | ada SK / penetapan Daerah terbatas & terlarang dari otoritas. | - | - | - | -
Housekeeping Programme | A,B | 100% | Housekeeping Programme terimplementasi | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment preventive & Detect-control barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
INITIATING EVENT
Hydrocarbon Release / LOPC
MITIGATION MEASURES |  |  |  | EMERGENCY RESPONSE RESOURCES
HARDWARE (PLANT)
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Emergency Leak Plug / Emergency Leak control equipment | A | 75% | Tersedia clamp dan Belzona namun tidak tersedia prosedure | Emergency Communication (Radio HT) | A,B | 50% | HT tersedia namun sebagian berfungsi kurang baik
Stardarized Electrical System | A | 100% | Grounding dan bounding terpasang dan terdapat perawatan | Emergency Alarm (Beacon) | A,B | 50% | emegency alarm tersedia, namun masih manual
Shutdown Valve (SDV) | A | N/A | tidak ada SDV sepanjang jalur BBM Terdapat SDP Sepanjang Jalur LPG | Muster Point | A,B | 100% | Tersedia area Muster Point ( rambu dan penunjuk jalur tersedia, visible), jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m,.
Portable Gas Detector | A | 75% | Tersedia Portable Gas Detector. | APD/PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | A | 75% | Tersedia safety boot, wearpack dan masker catridge sesuai dengan kebutuhan untuk penanggulangan tumpahan / kebocoran produk.
Fixed Fire & Gas Detector System (FGDS) | A,B | N/A | Tidak terpasang Fixed FGDS di area penerimaan. | Oil Spill Emergency Repsonse (Oil Boom,oil absorbent, skimmer, dll) | A | 100% | Tersedia pealatan penaggulang tumpahan minyak.
Lightning Protection System | B | 100% | terpasang LPS di area pendistribution dengan jumlah 1 unit dan sudha tersertifikasi tw 1 2023 | Fixed Fire Fighting Equipment/System (Fire Pump, Fire Hydran, Fire Water Line). | B | 100% | Tersedia peralatan penanggulangan kebakaran, termasuk Fire Risk Card sesuai skenario.
Grounding System | B | 75% | terpasang grounding system namun perlu inspeksi lebih rutin | Mobile emergency Response Eqipment (Fire Truck, Fire Jeep,QRU, LPG Evacuation Unit, Vacuum Truck) | A,B | 0% | Belum ada mobile emergency response equipment
Oil Catcher System | A | 100% | Tersedia oil cathcer yang sesuai persyaratan dan spesifikasi. | Generator Set (Genset) untuk Power Supply saat Emergency | B | 100% | Apakah tersedia unit Genset yang siap pakai dan COI nya valid?
PEOPLE + PROCESS
Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks | Barrier | Related to MAE | Status | Detail / Remarks
Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | A,B | 0% | belum terdapat prosedur EEHA | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | A,B | 100% | Sudah ditetapkan Organisasi dan Personel Pengendalian Keadaan Darurat setempat.
Security Guard | A,B | 100% | Tersedia personel dan aktivitas pengamanan saat di area penerimaan. | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | A | 100% | Tersedia Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat (PKD) terbaru.
Pipeline ROW (signage, clearence, maintenace). | A,B | N/A | belum ada program pembersihan dan pemeliharaan ROW/Right of Ways Jalur pipa | Bussiness Continuity Plan/Management | A,B | 100% | Tersedia dokumen BCP / Skenario RAE.
Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | B | 100% | 1. PMK RI No. 48 tahun 2016 tentang standar keselamatan dan kesehatan kerja perkantoran 2. Permen Tenaga Kerja RI No. PER.02/MEN/1989 tentang Pengawasan Instalasi Penyalur Petir 3. Memo No. 181/Q25060/2020-S0 tentang Pengukuran Kesehatan Lingkungan Kerja dan Tahanan Grounding Lokasi Kerja MOR V | - | - | - | -
Additional Notes / Concern matter :
(Diisikan jika ada catatan tambahan / informasi penting lainnya terkait assessment Mitigation & Emergency Plan barrier yang perlu dijadikan tambahan informasi).
MAJOR ACCIDENT EVENT
A |  |  |  | B
Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk |  |  |  | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire)
ULTIMATE RISK ASSESSMENT
CONSEQUENCES |  |  | SEVERITY LEVEL | LIKELIHOOD | INHERENT RISK
Manusia | ü |  | 5 | 3 | 15
Environment | ü |  | (Catastropic) | (Moderate / Bisa Terjadi) | (High)
Financial Impact | ü |  | SEVERITY LEVEL*2 | LIKELIHOOD*2 | FINAL RISK
Asset & Equipment | ü |  | 4 | 2 | 8
Notifikasi Publik | ü |  | (Significant) | (Unlikely / Jarang terjadi) | (Low to Moderate Risk)
RECOMMENDATION
1. Disikan Rekomendasi yang sifatnya pemenuhan / perbaikan / penyempurnaan terhadap barrier Preventive , Detect/Control, Mitigasi dan Emergency Response.
2.
3.
dst
EVIDENCE SECTION

## Analisa Barrier
Analisa SECE (Plant Barrier)
|  | No. of Equipment (ea) | Total Performance Standard (PS) per Equipment | SECE Abnormal Category |  | Percentage of SECE Abnormal | Percentage of SECE Normal Integrity | SECE Component Abnormal:
Performance Standard | FT BIMA |  |  | SECEI (Equipment - ea) | SECE DEV (PS)
Prevention | SS-01 Tangki Produk | 9 | 6 | 1 | 8 | 25.93% | 74.07% | Belum dilakukan pemasangan katodik protection di 8 Tangki
| SS-02 Pipa Produk | 4 | 7 | 0 | 4 | 14.29% | 85.71% | Belum dilakukan pemasangan katodik protection di 4 jalur pipa
| RE-01 Pompa Produk | 7 | 11 | 0 | 1 | 1.299% | 98.7% | Terdapat Pada Pompa Produk Pertamax yang bocor seal
Detect and Control | DC-01 Level indicator (Level alarm / Level Alarm Switch) | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| DC-02/03 Actuated Isolation Valve (MOV) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 100%
| MP-01 Overpressure Protection (PSV/PVRV/Vent) | 33 | 7 | 1 | 1 | 3.463% | 96.54%
| DC-04 Power Supply | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100%
| SP-03 Sumur Pantau | 3 | 3 | 0 | 0 | 0% | 100%
Mitigation | GD-01/02 Fixed Fire & Gas Detector | 4 | 3 | 1 | 0 | 25% | 75%
| GD-03 Portable Gas Detector | 3 | 8 | 0 | 0 | 0% | 100%
| DC-02 Actuated Intervention Valve (SDV) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 100%
| IP-01 Electrical System | 1 | 7 | 0 | 0 | 0% | 100%
| IP-02 Grounding System | 45 | 1 | 1 | 1 | 4.444% | 95.56%
| IP-03 Lightning System | 3 | 2 | 0 | 0 | 0% | 100%
| SP-01 Bundwall System | 4 | 3 | 0 | 0 | 0% | 100%
| SP-02 Oil Catcher System | 2 | 4 | 0 | 0 | 0% | 100%
| FP-07 Cooling System | 9 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100%
Emergency Response | ER-01 Emergency Communication (HT) | 14 | 3 | 9 | 0 | 64.29% | 35.71%
| ER-02 Muster Point | 2 | 1 | 0 | 0 | 0% | 100%
| SP-04 Oil Spill Emergency Response | 1 | 2 | 0 | 0 | 0% | 100%
| FP-04 Foam System | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| FP-01/02/03/05 Fixed Fire Figthing Equipment | 3 | 7 | 0 | 0 | 0% | 100% | Pompa PMK Darat performance turun
| FP-06 Mobile Fire Fighting Equipment | 0 | 3 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0!
| FP-10 Genset | 2 | 2 | 0 | 0 | 0% | 100%
Analisa ACTIVITY (Human Barrier)
Jenis Barrier | List Activity | Status Average (RF,SF,DF) | [5 empty] | Drawdown list
Prevention | Program Periodically Inspection | 95% | [5 empty] | 0%
| Program Integrity Management / RBI | 90.62% | [5 empty] | 25%
| Pipeline Pigging Programme | 0% | [5 empty] | 50%
| Programme Condition Monitoring (for rotating Equipment) / LTSA | 0% | [5 empty] | 75%
| Housekeeping Programme | 100% | [5 empty] | 100%
| Pemeliharaan & Pergantian Valve/Flange/Gasket secara periodikal | 66.67% | [5 empty] | NA
| Prosedur Penerimaan Produk | 100%
| Prosedur Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan | 100%
| Prosedur Sistem Ijin Kerja Aman (SIKA) | 100%
| Prosedur Management of Change (MOC) | 100%
| Prosedur Isolation Energi (LOTO) | 100%
| Authorized Personel (GSI/SI/AT) | 50%
| Prosedur Ship Approching | 50%
| Prosedur Ship Transfer | 0%
| Pipeline ROW (Marking & signage) | 25%
| Community Engagement di area Facility & ROW pipeline. | 37.5%
| Penentuan Daerah Terbatas & Terlarang (restricted area declaration) | 100%
| Prosedur Sampling | 91.67%
| Program pembersihan marine organism secara periodik. | 0%
| Maintenance Structural Support Programe. | 50%
| Prosedur Pengisian Tangki Timbun | 100%
| Program Tank Cleaning | 100%
| Periodically Inspection Lightning Protection | 50%
| Prosedur / Klausul Pengoperasian Tangki timbun Saat Cuaca Buruk | 75%
| Prosedur pendistribusian / penyaluran Produk | 100%
Detect & Control | Pipeline Leak Detection | 33.33%
| Program analysis fugitive realease menggunakan fugitive imaging camera | 50%
| Plant / Pipeline Patrol | 95.65%
Mitigation | Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | 44.05%
| Security Guard | 98.91%
| Pipeline ROW (Cleareance & maintenance). | 25%
| Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | 90.62%
| Aturan jarak aman tangki (Tank Spacing) | 100%
| Aturan Safety Distance | 100%
| Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | 64.29%
| Prosedur Pengosongan Tanki | 100%
Emergency Response | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | 100%
| Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | 100%
| Bussiness Continuity Plan/Management | 90.62%
Fill in the Yellow Column
Note on E5: SECE Impair (sece yang beanr2 rusak / tidak berfungsi)
Note on F5: SECE Deviasi Penyimpangan terhadap SECE
Note on E18: Paulus: Tidak ada kabel grounding
Note on F18: Paulus: Melebihi 4 ohm/ kabel putus
Note on E19: Paulus: Tidak ada kabel grounding
Note on F19: Paulus: Melebihi 4 ohm/ kabel putus
Note on F20: Paulus : Hasil pengukuran tidak terbaca

## Barrier (SECE) Dashboard
SECE DASHBOARD (Hardware Barrier)
THREAT RISK MAP
|  | PREVENTION |  | DETECT AND CONTROL |  | MITIGATION |  |  | EMERGENCY RESPONSE
|  | 74.07% | SS-01 Tangki Produk | #DIV/0! | DC-01 Level indicator (Level alarm / Level Alarm Switch) |  | GD-01/02 Fixed Fire & Gas Detector | 75% |  | ER-01 Emergency Communication (HT) | 35.71%
|  | 85.71% | SS-02 Pipa Produk | 100% | DC-02/03 Actuated Isolation Valve (MOV) |  | GD-03 Portable Gas Detector | 100% |  | ER-02 Muster Point | 100%
|  | 98.7% | RE-01 Pompa Produk | 96.54% | MP-01 Overpressure Protection (PSV/PVRV/Vent) |  | DC-02 Actuated Intervention Valve (SDV) | 100% |  | SP-04 Oil Spill Emergency Response | 100%
|  |  |  | 100% | DC-04 Power Supply |  | IP-01 Electrical System | 100% |  | FP-04 Foam System | #DIV/0!
|  |  |  | 100% | SP-03 Sumur Pantau |  | IP-02 Grounding System | 95.56% |  | FP-01/02/03/05 Fixed Fire Figthing Equipment | 100%
[7 empty] | IP-03 Lightning System | 100% |  | FP-06 Mobile Fire Fighting Equipment | #DIV/0!
` | [6 empty] | SP-01 Bundwall System | 100% |  | FP-10 Genset | 100%
` | [6 empty] | SP-02 Oil Catcher System | 100%
[7 empty] | FP-07 Cooling System | 100%
`
`
ACTIVITY DASHBOARD (Human Barrier)
THREAT RISK MAP
|  | PREVENTION |  | DETECT AND CONTROL |  | MITIGATION |  |  | EMERGENCY RESPONSE
|  | 95% | Program Periodically Inspection | 33.33% | Pipeline Leak Detection |  | Electrical Hazardous Area Classification (EHAC) | 44.05% |  | Organisasi & Personel Pengendalian Tanggap Darurat yang Kompeten | 100%
|  | 90.62% | Program Integrity Management / RBI | 50% | Program analysis fugitive realease menggunakan fugitive imaging camera |  | Security Guard | 98.91% |  | Pedoman Pengendalian Keadaan Darurat | 100%
|  | 0% | Pipeline Pigging Programme | 95.65% | Plant / Pipeline Patrol |  | Pipeline ROW (Cleareance & maintenance). | 25% |  | Bussiness Continuity Plan/Management | 90.62%
|  | 0% | Programme Condition Monitoring (for rotating Equipment) / LTSA |  |  |  | Prosedur Pengukuran Grounding Secara Periodik | 90.62%
|  | 100% | Housekeeping Programme |  |  |  | Aturan jarak aman tangki (Tank Spacing) | 100%
|  | 66.67% | Pemeliharaan & Pergantian Valve/Flange/Gasket secara periodikal |  |  |  | Aturan Safety Distance | 100%
` |  | 100% | Prosedur Penerimaan Produk |  |  |  | Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | 64.29%
|  | 100% | Prosedur Perbaikan / Pemeliharaan Peralatan |  |  |  | Prosedur Pengosongan Tanki | 100%
|  | 100% | Prosedur Sistem Ijin Kerja Aman (SIKA)
` |  | 100% | Prosedur Management of Change (MOC)
|  | 100% | Prosedur Isolation Energi (LOTO)
|  | 50% | Authorized Personel (GSI/SI/AT)
` |  | 50% | Prosedur Ship Approching
|  | 0% | Prosedur Ship Transfer
|  | 25% | Pipeline ROW (Marking & signage)
` |  | 37.5% | Community Engagement di area Facility & ROW pipeline.
|  | 100% | Penentuan Daerah Terbatas & Terlarang (restricted area declaration)
|  | 91.67% | Prosedur Sampling
` |  | 0% | Program pembersihan marine organism secara periodik.
|  | 50% | Maintenance Structural Support Programe.
|  | 100% | Prosedur Pengisian Tangki Timbun
` |  | 100% | Program Tank Cleaning
|  | 50% | Periodically Inspection Lightning Protection
` |  | 75% | Prosedur / Klausul Pengoperasian Tangki timbun Saat Cuaca Buruk
|  | 100% | Prosedur pendistribusian / penyaluran Produk
EVENT
THREAT
CONSEQUENCE
EVENT
THREAT
CONSEQUENCE

## MAH Dashboard
DASHBOARD MAH - FT BIMA
Lokasi : FT BIMA | [6 empty] | Tanggal : |  | 2025-11-28
(Dituliskan deksripsi dan profil singkat Lokasi yang sedang dilakukan studi MAH, luas, jumlah peralatan, kapasitas, produk, pola supplay, dll)
NO | MAH REGISTER NUMBER | MAH CAUSE | INITIATING EVENT | MAJOR ACCIDENT EVENT |  | CONCEQUENCES | INHERENT RISK |  |  | RESIDUAL RISK |  |  | RECOMMENDATION
|  |  |  | A | B |  | S | L | RPN | S | L | RPN
1 | MAH-RF-001-IT BIMA | Internal / Eksternal Corrosion | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 5 | 25 | 4 | 3 | 12
2 | MAH-RF-002-IT BIMA | Failure at Valve, Flange, Seal & Small Bore | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 3 | 15 | 4 | 2 | 8
3 | MAH-RF-003-IT BIMA | Operating Outside of Designated Operational Envelope | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 3 | 15 | 2 | 1 | 2
4 | MAH-RF-004-IT BIMA | Maintenance Activity | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 3 | 15 | 4 | 2 | 8
5 | MAH-RF-005-IT BIMA | Third Party (Personel and/or Vehicle) Activities | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 3 | 15 | 2 | 3 | 6
6 | MAH-RF-006-IT BIMA | Normal Operation Activity (Inc. Sampling Activity) | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 2 | 10 | 4 | 1 | 4
7 | MAH-RF-007-IT BIMA | Supporting Structure Failure | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 5 | 25 | 3 | 3 | 9
8 | MAH-RF-008-IT BIMA | Bad / Extreem Wheather (High waves, windstorm, earthquake) | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 5 | 25 | 4 | 3 | 12
9 | MAH-SF-001-IT BIMA | Internal / Eksternal Corrosion | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 5 | 25 | 2 | 1 | 2
10 | MAH-SF-001-IT BIMA | Failure at Valve, Flange, Seal & Small Bore | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 5 | 25 | 2 | 2 | 4
11 | MAH-SF-001-IT BIMA | Operating Outside of Design Operational Envelope | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 5 | 25 | 3 | 3 | 9
12 | MAH-SF-001-IT BIMA | Maintenance Activity | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 5 | 25 | 3 | 3 | 9
13 | MAH-SF-001-IT BIMA | Normal Tank Storage Activity (Inc. Sampling Activity) | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 4 | 20 | 2 | 3 | 6
14 | MAH-SF-001-IT BIMA | Failure at Tank Bottom / Base Plate Metal & Support Structure (Spherical Tank) | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 3 | 15 | 2 | 2 | 4
15 | MAH-SF-001-IT BIMA | Extreem Weather and/Or Natural Disaster | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 3 | 15 | 4 | 2 | 8
16 | MAH-DF-001-IT BIMA | Internal / Eksternal Corrosion | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 5 | 25 | 4 | 1 | 4
17 | MAH-DF-001-IT BIMA | Failure at Valve, Flange, Seal & Small Bore | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 5 | 25 | 4 | 2 | 8
18 | MAH-DF-003-IT BIMA | Operating Outside of Designated Operational Envelope | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 4 | 20 | 3 | 3 | 9
19 | MAH-DF-004-IT BIMA | Maintenance Activity | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 5 | 25 | 4 | 2 | 8
20 | MAH-DF-005-IT BIMA | Third Party (Personel and/or Vehicle) Activities | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 5 | 25 | 3 | 1 | 3
21 | MAH-DF-006-IT BIMA | Normal Operation Activity (Inc. Sampling Activity) | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 4 | 20 | 2 | 3 | 6
22 | MAH-DF-007-IT BIMA | Supporting Structure Failure | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 2 | 10 | 2 | 3 | 6
23 | MAH-DF-008-IT BIMA | Bad / Extreem Wheather (High waves, windstorm, earthquake) | Hydrocarbon Release (LOPC) | Berpotensi terjadinya Flammable Gas Dispersi dari Tumpahan Produk | Berpotensi Terjadinya Kebakaran (Flash / Pool / Jet Fire) | Manusia, Environment, Financial Impact, Assest+Equipment, Notifikasi Publik. | 5 | 3 | 15 | 4 | 2 | 8

## MAH
ANALISA BARRIER IDENTIFIKASI MAH FT BIMA
Containment | Barrier Type | Deskripsi Barrier | Kategori Barrier | SECE / Non-SECE / Activity | 0 | 25 | 50 | 75 | 100
Tangki, Filling Shed, Pompa Produk, Pipa Produk (On Shore), Subsea Pipa & SPM | Prevention | Design Material Selection | Hardware | Non-SECE | Spesifikasi tidak sesuai dengan standar desain |  |  |  | Spesifikasi sesuai dengan standar desain
Tangki, Filling Shed, Pompa Produk, Pipa Produk (On Shore), Subsea Pipa & SPM | Prevention | Internal/ External Coating | Hardware | Non-SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Tangki, Filling Shed, Pompa Produk, Pipa Produk (On Shore), Subsea Pipa & SPM | Prevention | Cathodic Protection | Hardware | Non-SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Tangki, Filling Shed, Pompa Produk | Prevention | Corrosion Inhibitor | Hardware | Non-SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Tangki, Pompa Produk | Prevention | Program Inspection dan Integrity Management | Human | Activity | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete (Inspeksi dan kalibras sudah lebih dari 5 tahun) | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya belum dikategorikan baik) | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya dikategorikan baik)
Tangki, Pompa Produk | Prevention | Plant Patrol | Human | Activity | Tidak ada program supervisi / pengamatan dari operator / supervisor / inspektor / HSE |  |  | Ada program supervisi / pengamatan dari operator / supervisor / inspektor / HSE, dilakukan rutin setiap periode nya, ada bukti nya, namun belum konsisten dilakukan | Ada program supervisi / pengamatan dari operator / supervisor / inspektor / HSE, dilakukan rutin setiap periode nya, ada bukti nya
Tangki, Pipa Produk (Onshore), Subsea Pipa & SPM | Prevention | Risk Based Inspection (RBI) Program | Human | Activity | Barrier Tidak ada (Belum ada program RBI untuk prioritisasi inspeksi dan deferal maintenance) |  |  | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (Ersedia program RBI untuk prioritisasi inspeksi dan deferal maintenance dan hasil nya belum sesuai standard) | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (Ersedia program RBI untuk prioritisasi inspeksi dan deferal maintenance dan hasil nya baik)
Tangki | Detection | Program Analysis Fugitive Realease | Human | Activity | Program tidak ada |  | Program ada, namun tidak dilakukan secara rutin | Program ada, terjadwal, namun tindak lanjut rekomendasi belum dilakukan. | Program ada, dilakukan terjadwal dan rekomendasi laporan hasil analisa ditindaklanjuti.
Tangki | Mitigation | Jarak aman tanki terhadap bangunan | Hardware | Non-SECE | Jarak aman tidak memenuhi |  |  |  | Jarak aman memenuhi
Tangki | Mitigation | Operator survey | Human | Activity | Tidak ada program supervisi / pengamatan dari operator |  |  | Ada program supervisi / pengamatan dari operator, dilakukan rutin setiap periode nya, ada bukti nya, namun belum konsisten dilakukan | Ada program supervisi / pengamatan dari operator, dilakukan rutin setiap periode nya, ada bukti nya
Tangki | Mitigation | Portable Gas Detector | Hardware | SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Tangki | Mitigation / Detection | Sumur Pantau | Hardware | Non-SECE | Barrier Tidak ada |  | Barrier ada, Prosedur, fungsinya lengkap, sesuaim, dan belum dilakukan pengechekan secara rutin |  | Barrier ada, Prosedur, fungsinya lengkap, sesuaim, dan dilakukan pengechekan secara rutin
Tangki, Filling Shed, Pompa Produk | Mitigation | Oil Catcher | Hardware | SECE | Barrier Tidak ada |  | Barrier ada, Prosedur, fungsinya lengkap, sesuaim, dan belum dilakukan pengechekan secara rutin |  | Barrier ada, Prosedur, fungsinya lengkap, sesuaim, dan dilakukan pengechekan secara rutin
Tangki, Filling Shed, Pompa Produk, Pipa Produk (Onshore), Subsea Pipa & SPM | ERP | Organisasi Tanggap Darurat | Human | Activity | OKD Tidak ada | OKD ada, tetapi tidak ada prosedur dril / pelatihan |  | OKD ada, ada prosedur dril / pelatihan, namun tidak pernah dilakukan drill dalam 2 tahun terakhir | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Tangki, Filling Shed, Pompa Produk | ERP | Emergency Alarm (Beacon) | Hardware | Non-SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Tangki, Filling Shed, Pompa Produk | ERP | Emergency Communication (Radio HT) | Hardware | SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Tangki, Filling Shed, Pompa Prdouk | ERP | Muster Point | Hardware | SECE | Muster Point Tidak ada | Muster Point ada, tapi rambu dan jalur evakuasi tidak ada | Muster Point ada, rambu dan jalur evakuasi ada, tetapi jarak terlalu dekat dengan sumber api < 100 m | Muster Point ada, rambu dan jalur evakuasi ada, jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m, namun belum pernah diuji | Muster Point ada, rambu dan jalur evakuasi ada, jarak cukup jauh dengan sumber api > 100 m, sudah pernah diuji
Tangki | ERP | Dike Protection | Hardware | Non-SECE | Dike protection tidak tersedia |  | Dike protection tersedia, namun kebutuhan Foam tidak mencukupi | - | Dike Protection tersedia, stock foam mencukupi, dan pernah dilakukan ujicoba
Tangki, Pompa Produk | Prevention | Structural Support yang cukup | Hardware | Non-SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete (Inspeksi dan kalibras sudah lebih dari 5 tahun) | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya belum dikategorikan baik) | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya dikategorikan baik)
Tangki | Mitigation | Penangkal Petir | Hardware | SECE | Penangkal Petir tidak ada | Penangkal Petir ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Penangkal Petir ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard (Grounding > 3 ohm) | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (Grounding < 3 ohm)
Tangki | Mitigation | Foam chamber / Foam Injection | Hardware | SECE | Foam chamber tidak ada | Foam chamber ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Foam chamber ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Foam chamber ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard / tidak pernah dilakukan pengujian | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Tangki, Filling Shed | Mitigation | Portable foam monitor | Hardware | SECE | Barrier tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Tangki, Subsea Pipa & SPM | Mitigation | CCTV | Hardware | Non-SECE | CCTV Tidak ada | CCTV ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | CCTV ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | CCTV ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard (> 1/3 CCTV rusak) | CCTV ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (tidak ada yang rusak)
Tangki | Mitigation | Fire & Gas Detector Alarm | Hardware | SECE | Barrier tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Tangki | Mitigation | Bundwall | Hardware | SECE | Bundwall tidak ada | Bundwall ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Bundwall ada, tetapi kondisi tidak standar (bolong atau tidak bisa menampung) | Bundwall ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard (kapasitas < 100%) | bundwall tersedia, prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (kapasitas 110% tangki terbesar)
Tangki | Mitigation | Emergency leak plug | Hardware | Non-SECE | Bundwall tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Tangki | Mitigation | Prosedur pengosongan tanki yang bocor | Human | Activity | Tidak ada prosedur pengosongan tanki yang bocor |  | Ada prosedur pengosongan tanki yang bocor namun sudah lebiih dari 5 tahun | Ada prosedur pengosongan tanki yang bocor namun belum pernah dilakukan drill | Ada prosedur pengosongan tanki yang bocor dan ada bukti drill
Tangki | Mitigation | Tanki Spacing | Hardware | Non-SECE | Tidak sesuai dengan kriteria shell to shell spacing NFPA30 |  |  |  | Sesuai dengan kriteria shell to shell spacing NFPA30
Tangki, Filling Shed, Pompa Produk | Mitigation | Fire Truck dan High Capacity Foam Monitor | Hardware | SECE | Barrier tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Tangki | Prevention | Prosedur Pergantian piping/connection dan flange secara periodikal | Human | Activity | Belum ada pergantian gasket secara rutin | Penggantian hanya dilakukan pada saat ada kebocoran | Telah terdapat prosedur penggantian rutin namun belum ada pelaksanaan |  | Sudah ada pergantian gasket secara rutin
Tangki | Prevention | Desain Material (Pile Doubling, coating, cleaning) | Hardware | Non-SECE | Tidak dilakukan inspeksi off stream dan tank cleaning > 5 tahun | Telah dilakukan inspeksi off stream dan tank cleaning, hasilnya belum sesuai, untuk temuan critical belum ditindaklanjuti |  | Telah dilakukan inspeksi off stream dan tank cleaning, hasilnya belum sesuai, dan telah ditindaklanjuti untuk temuan-temuan critical | Telah dilakukan inspeksi off stream dan tank cleaning, dan hasilnya sesuai
Tangki | Prevention | External Corrosion Coating | Hardware | Non-SECE | Coating tidak ada | Coating ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Coating ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Coating ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard / belum ada hasil inspeksi rutin | Coating ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai hasilnya
Tangki | ERP | Prosedur Penanganan Tumpahan Bahan Bakar | Human | Activity | Prosedur tidak ada |  | Prosedur ada namun belum pernah dilakukan uji coba | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji coba dalam > 2 tahun | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji coba dalam < 2 tahun
Tangki | Prevention | Derating of Equipment | Human | Activity | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete (Inspeksi dan kalibras sudah lebih dari 5 tahun) | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya belum dikategorikan baik) | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya dikategorikan baik)
Tangki | Mitigation | Prosedur Isolation dan Pengendalian Produk (Manual Operasi Intertank) | Human | Activity | Prosedur tidak ada |  | Prosedur ada, valve dalam kondisi kurang baik / tidak diketahui kondisinya | Prosedur ada, valve dalam kondisi baik, pernah dilakukan verifikasi / uji coba dalam < 5 tahun, tidak terdapat tagging kondisi operasi / tidak | Prosedur ada, valve dalam kondisi baik, pernah dilakukan verifikasi / uji coba dalam < 5 tahun, terdapat tagging kondisi operasi / tidak
Tangki, Filling Shed, Pompa Produk | Prevention | Basic Equipment Care (BEC)/ Basic Operation Care (BOC) | Human | Activity | Barrier Tidak ada (Belum ada program BEC/BOC untuk prioritisasi inspeksi dan deferal maintenance) |  |  | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (Ersedia program BEC/BOC untuk prioritisasi inspeksi dan deferal maintenance dan hasil nya belum sesuai standard) | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (Ersedia program BEC/BOC untuk prioritisasi inspeksi dan deferal maintenance dan hasil nya baik)
Tangki, Filling Shed, Pompa Produk | Detection | Process Control System (DCS) dan indication (Level Alarm High di Tanki, level Alarm Low di Tanki, Limit switch MOV / PDAH pada filter filling shed / Alarm, running status pada pompa ) | Hardware | SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete (Inspeksi dan kalibras sudah lebih dari 5 tahun) khususnya transmitter | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya belum dikategorikan baik) | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya dikategorikan baik)
Tangki, Filling Shed, Pompa Produk | Detection | Safety Instrumented Function (Level Alarm High High di Tanki, Level Alarm Low Low di Tanki, PAHH pada piping metering filling shed, PAHH dan PALL pada Pompa) | Hardware | SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete (Inspeksi dan kalibras sudah lebih dari 5 tahun) | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya belum dikategorikan baik) | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya dikategorikan baik)
Tangki | Prevention | Prosedur Sampling | Human | Activity | Prosedur tidak ada |  | Prosedur ada namun belum pernah disosialisasikan | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji sosialisasi, namun usia prosedur > 3 tahun | Prosedur ada, pernah dilakukan uji sosialisasi, dan usia prosedur < 3 tahun
Tangki | Prevention | Sampling Apparatus | Hardware | Non-SECE | Peralatan sampling tidak sesuai standar |  | Peralatan sampling sesuai standar dan namun kondisi kurang terawat |  | Peralatan sampling sesuai standar dan dalam kondisi baik / terawat
Tangki | Prevention | Designated Sampling point | Hardware | Non-SECE | DSP tidak ada |  | DSP ada dan dalam kondisi kurang baik |  | DSP ada dan dalam kondisi baik
Tangki | Prevention | Prosedur Pengisian Tanki | Human | Activity | Prosedur tidak ada |  | Prosedur ada namun belum pernah disosialisasikan | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji sosialisasi, namun usia prosedur > 3 tahun | Prosedur ada, pernah dilakukan uji sosialisasi, dan usia prosedur < 3 tahun
Tangki | Prevention | Additional Supporting structure | Hardware | Non-SECE | Tidak dilakukan inspeksi off stream dan tank cleaning > 5 tahun | Telah dilakukan inspeksi off stream dan tank cleaning, hasilnya belum sesuai, untuk temuan critical belum ditindaklanjuti |  | Telah dilakukan inspeksi off stream dan tank cleaning, hasilnya belum sesuai, dan telah ditindaklanjuti untuk temuan-temuan critical | Telah dilakukan inspeksi off stream dan tank cleaning, dan hasilnya sesuai
Tangki, Filling Shed | Mitigation | Grounding System (Earthing/Bonding) | Hardware | SECE | Tidak ada grounding | Ada grounding namun tidak ada prosedur pemeriksaan / perawatan | Ada grounding dan ada prosedur pemeriksaan / perawatan, namun belum pernah diuji | Ada grounding independen namun hasil uji masih di atas 3 ohm | Ada grounding independen, ada sertifikasi, dan hasil uji < 3 ohm
Tangki | Mitigation | Flame / Lighting Arrester (terpasang di vent tanki) | Hardware | SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete (Inspeksi dan kalibras sudah lebih dari 5 tahun) | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya belum dikategorikan baik) | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya dikategorikan baik)
Tangki | Mitigation | Water sprinkler pada tanki terdekat dengan api | Hardware | SECE | Water sprinkler tidak ada | Water sprinkler ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Water sprinkler ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Water sprinkler ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard / tidak pernah dilakukan pengujian | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (memenuhi dinding tangki)
Tangki, Filling Shed | Mitigation | Peralatan penanggulanan tumpahan (sorben, vacuum truck, skimer, dll) | Hardware | SECE | Peralatan tidak tersedia |  | Peralatan tersedia dan dalam kondisi kurang baik / berfungsi |  | Peralatan tersedia dan dalam kondisi baik / berfungsi
Tangki | Prevention | Prosedur operasional (flushing interproduct) | Human | Activity | Tidak terdapat prosedur |  | Terdapat prosedur tapi tidak detail membahas mekanisme-nya |  | Terdapat prosedur, dilengkapi peralatan penunjang (denisto meter, sight glass, sample cock, dll)
Tangki | Prevention | Tank Cleaning | Human | Activity | Belum dilakukan tank cleaning > 5 tahun |  |  |  | Dilakukan tank cleaning sesuai jadwal
Tangki | Prevention | Prosedur Perbaikan tangki Timbun | Human | Activity | Prosedur tidak ada |  | Prosedur ada namun belum pernah disosialisasikan | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji sosialisasi, namun usia prosedur > 3 tahun | Prosedur ada, pernah dilakukan uji sosialisasi, dan usia prosedur < 3 tahun
Tangki, Pompa Produk, Pipa Produk (Onshore), Subsea Pipa & SPM | Prevention | Sistem Ijin kerja | Human | Activity | Prosedur tidak ada | Prosedur ada namun belum pernah disosialisasikan | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji sosialisasi, namun usia prosedur > 3 tahun | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji sosialisasi, namun usia prosedur < 3 tahun, dan dilakukan pengawasan dalam penerapan ijin kerjanya. | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji sosialisasi, namun usia prosedur < 3 tahun, dilakukan pengawasan, dan ijin kerja selalu valid masa berlakunya.
Tangki | Prevention | Prosedur Pemeriksaan Periodik Grounding System | Human | Activity | Prosedur tidak ada | Ada Prosedur namun tidak pernah dilakukan pemeriksaan | ada prosedur, dilakukan pemeriksaan tahanan, namun hasil uji masih ada yang di atas 3 ohm | Ada grounding independen namun hasil uji masih di atas 3 ohm | Prosedur ada, dilakukan pemeriksaan dan semua hasil pengujian < 3 ohm
Filling Shed | Prevention | Material & Standarized bolting practice | Hardware | Non-SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard, terdapat hasil pemeriksaan namun belum menyeluruh | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai, tersedia hasil inspeksi peralatan dengan hasil baik
Filling Shed | Prevention | Inspection & Integrity Management. Incl. Flange and Swivel Integrity | Human | Activity | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete (Inspeksi dan kalibras sudah lebih dari 5 tahun) | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya belum dikategorikan baik) | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya dikategorikan baik)
Filling Shed, Subsea Pipa & SPM | Prevention | Design (Process Specification) | Hardware | Non-SECE | Spesifikasi tidak sesuai dengan standar desain |  |  |  | Spesifikasi sesuai dengan standar desain
Filling Shed | Prevention | PM metering filter monitoring | Human | Activity | Barrier Tidak ada (Belum ada program PM untuk sarana metering) |  |  | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (namun hasilnya masih terdapat yang kurang baik) | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (Tersedia PM untuk seluruh sarana pengisian di Filling Shed)
Filling Shed | Prevention | Plant Access Controls (Restricted Area) | Hardware | Non-SECE | Tidak terdapat Akses untuk kegiatan Pengisian | Hanya terdapat sarana akses namun tidak dilengkapi dengan marka dan petunjuk | Hanya terdapat sarana akses dan dilengkapi dengan marka jalan, namun tidak dilengkapi rambu petunjuk | Terdapat akses masuk dan keluar area pengisian mobil tangki yang dilengkapi dengan rambu petunjuk dan marka jalan (terdapat beberapa marka yang buram/kurang jelas) | Terdapat akses masuk dan keluar area pengisian mobil tangki yang dilengkapi dengan rambu petunjuk dan marka jalan (terlihat jelas)
Filling Shed | Prevention | Physical Protection | Hardware | Non-SECE | Barrier tidak ada (pelindung Filling Shed/pulau pompa tidak ada) |  | Barrier ada dan lengkap (pelindung Filling Shed/pulau pompa), namun tidak dilengkapi dengan marka yang terlihat jelas |  | Barrier ada dan lengkap (pelindung Filling Shed/pulau pompa), serta dilengkapi dengan marka yang terlihat jelas
Filling Shed | Prevention | Vapor Release Line | Hardware | Non-SECE | Barrier Tidak ada |  | Barrier ada, Prosedur, fungsinya lengkap, sesuaim, namun belum dilakukan pengechekan secara rutin/inspeksi berkala |  | Barrier ada, Prosedur, fungsinya lengkap, sesuaim, dan dilakukan pengechekan secara rutin
Filling Shed | Prevention | Operating Procedures (Truck Filling) | Human | Activity | Prosedur tidak ada |  | Prosedur ada namun belum dilaksanakan secara menyeluruh |  | Prosedur ada dan dipatuhi/dipahami oleh operator dan petugas di filling shed
Filling Shed | Prevention | Process Control System (Control Room) and Process Information (PI) | Human | Activity | Barrier Tidak ada |  |  | Ada tempat untuk melakukan onitoring dan pemantauan pada saat proses pengisian, namun belum dilengkapi dengan prosedur kerjanya | Ada tempat untuk melakukan onitoring dan pemantauan pada saat proses pengisian, serta dilengkapi dengan prosedur kerjanya
Tangki, Filling Shed, Pompa Produk | Detection | Mechanical Overpressure Protection (PSV / PV valve / Free Vent) | Hardware | SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete (Inspeksi dan kalibras sudah lebih dari 5 tahun) | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya belum dikategorikan baik) | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya dikategorikan baik)
Filling Shed | Mitigation | DCV inlet filling Shed | Hardware | SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete (Inspeksi dan kalibras sudah lebih dari 5 tahun) khususnya transmitter | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya belum dikategorikan baik) | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya dikategorikan baik)
Filling Shed, Pompa Produk | Mitigation | ESD manual push button located on field | Hardware | SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete (Inspeksi dan kalibras sudah lebih dari 5 tahun) | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya belum dikategorikan baik) | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya dikategorikan baik)
Filling Shed, Pompa Produk | Mitigation | Gas/Flame/fire detector | Hardware | SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Filling Shed, Pompa Produk | Mitigation | Equipment/Area Separation | Human | Activity | Jarak aman tidak memenuhi |  |  |  | Jarak aman memenuhi
Filling Shed, Pompa Produk | Mitigation | Electrical Equipment in Hazardous Area (HAC) | Human | Activity | Barrier Tidak ada (Belum ada program prosedur inspeksi EEHA atau inspeksi terkait electrica |  |  | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (namun hasilnya masih terdapat yang kurang baik) | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (Tersedia prosedur inspeksi EEHA atau inspeksi terkait electrica)
Tangki, Filling Shed | ERP | PPE untuk tumpahan bahan bakar (safety boot, wearpack, masker catridge) | Hardware | Non-SECE | PPE tidak ada | Prosedur PPE tersedia | PPE ada namun spesifikasidan jumlahnya belum sesuai | PPE ada serta spesifikasinya ok namun jumlahnya belum sesuai | PPE ada dan jumlah serta spesifikasinya sesuai
Tangki, Pompa Produk | Prevention | Standarized bolting practice (Material Specification flange dan Bolting) | Hardware | Non-SECE | Belum ada standarisasi bolting dengan torque meter |  |  |  | Sudah ada standarisasi bolting dengan torque meter
Pompa Produk | Prevention | Prosedur Perbaikan Peralatan (Pompa) | Human | Activity | Prosedur tidak ada |  | Prosedur ada namun belum pernah disosialisasikan | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji sosialisasi, namun usia prosedur > 3 tahun | Prosedur ada, pernah dilakukan uji sosialisasi, dan usia prosedur < 3 tahun
Tangki, Pompa Produk, Pipa Produk (Onshore), Subsea Pipa & SPM | Prevention | Prosedur Management of Change (MOC) | Human | Activity | Prosedur tidak ada | Prosedur ada namun belum pernah disosialisasikan | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji sosialisasi, namun usia prosedur > 3 tahun | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji sosialisasi, namun usia prosedur < 3 tahun, dan dilakukan pengawasan dalam penerapannya. | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji sosialisasi, namun usia prosedur < 3 tahun, dilakukan pengawasan, dan dokumen MOC selalu tersedia sebelum kegiatan perubahan design.
Pompa Produk | Mitigation | Protective Equipment (Bonding of flange, Earthing) | Hardware | SECE | Barrier tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Pompa Produk | ERP | Gas & Fire Alarm Response | Hardware | SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete (Inspeksi dan kalibras sudah lebih dari 5 tahun) | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya belum dikategorikan baik) | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya dikategorikan baik)
Pipa produk (Onshore), Subsea Pipa & SPM | Prevention | Pipeline Patrol | Human | Activity | Tidak ada program supervisi / pengamatan dari operator / supervisor / inspektor / HSE |  |  | Ada program supervisi / pengamatan dari operator / supervisor / inspektor / HSE, dilakukan rutin setiap periode nya, ada bukti nya, namun belum konsisten dilakukan | Ada program supervisi / pengamatan dari operator / supervisor / inspektor / HSE, dilakukan rutin setiap periode nya, ada bukti nya
Pipa produk (Onshore) | Mitigation | Pipeline ROW Clearing dan Maintenance | Human | Activity | Program tidak ada | - | Program sudah ada, namun belum terimplementasi dengan baik | Program sudah ada dan sudah dijalankan, namun evaluasi efektifitasnya belum dilakukan. | Program sudah ada, sudah dijalankan, evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan sudah dilakukan.
Pipa produk (Onshore), Subsea Pipa & SPM | Mitigation | Pipeline Leak Detection | Human | Activity | Prosedur Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Filling Shed, Pompa Produk, Pipa produk (Onshore) | Detection | Isolation Valve / Manual Intervention (SDV) | Hardware | SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Pipa produk (Onshore) | Mitigation | Mobile Fire Fighting | Hardware | SECE | Barrier tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Pipa produk (Onshore) | Detection | Highpressure Pipeline Protection (PSH di discharge pompa dan PSV) | Hardware | SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete (Inspeksi dan kalibras sudah lebih dari 5 tahun) | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya belum dikategorikan baik) | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai (Tersedia hasil inspeksi dan kalibrasi 5 tahunan dan hasilnya dikategorikan baik)
Pipa produk (Onshore) | Mitigation | Onshore Oil Spill Equipment | Hardware | SECE | Peralatan tidak tersedia | - | Peralatan tersedia dan dalam kondisi kurang baik / berfungsi | - | Peralatan tersedia dan dalam kondisi baik / berfungsi
Pipa produk (Onshore), Subsea Pipa & SPM | ERP | Comunity Engagement terkait emergency response | Human | Activity | Program Community Engagement tidak ada | - | Program sudah ada, namun belum terimplementasi dengan baik | Program sudah ada dan sudah dijalankan, namun evaluasi efektifitasnya belum dilakukan. | Program sudah ada, sudah dijalankan, evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan sudah dilakukan.
Pipa produk (Onshore), Subsea Pipa & SPM | Prevention | Burried Pipeline | Hardware | Non-SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Pipa produk (Onshore) | Prevention | Pipeline Marker | Hardware | Non-SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Pipa produk (Onshore) | Prevention | Comunity Engagement terkait edukasi ke masyarakat mengenai jalur lintasan Pipeline | Human | Activity | Program Community Engagement tidak ada | - | Program sudah ada, namun belum terimplementasi dengan baik | Program sudah ada dan sudah dijalankan, namun evaluasi efektifitasnya belum dilakukan. | Program sudah ada, sudah dijalankan, evaluasi untuk perbaikan berkelanjutan sudah dilakukan.
Pompa Produk, Pipa produk (Onshore) | Prevention | Program Condition Monitoring (Pipeline, Rotating Equipment) | Human | Activity | Program Monitoring kondisi untuk pipelie belum ada. | Sudah ada program, namun pelaksanaannya tidak konsisten. | Sudah ada program, pelaksanaanya sudah sesuai jadwal, namun rekomendasi tidak di tindaklanjuti / ditindaklanjuti overdue. | - | Sudah ada program, pelaksanaanya sudah sesuai jadwal, dan rekomendasi tidak di tindaklanjuti sesuai jadwal yang ditetapkan.
Subsea Pipa & SPM | Mitigation | Actuated Isolation Valve / SDV pada landfall perbatasan onsohre dan offshore pipeline | Hardware | SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Subsea Pipa & SPM | Mitigation | Active Fire Fighting | Hardware | SECE | Barrier tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Subsea Pipa & SPM | ERP | Oil Spill Response | Human | Activity | Prosedur tidak ada | Prosedur ada namun belum pernah disosialisasikan | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji sosialisasi, namun usia prosedur > 3 tahun | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji sosialisasi, namun usia prosedur < 3 tahun, dan pernah dilakukan drill/tidak terjadwal | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji sosialisasi, namun usia prosedur < 3 tahun, dan dilakukan drill/tidak secara terjadwal
Subsea Pipa & SPM | Prevention | Pembatasan daerah " Terbatas Terlarang" | Human | Activity | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Subsea Pipa & SPM | Prevention | SBNP (Sarana bantu navigasi Pelayaran) | Hardware | Non-SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Subsea Pipa & SPM | Prevention | PLEM Supporting Structure | Hardware | Non-SECE | Spesifikasi tidak sesuai dengan standar desain |  |  |  | Spesifikasi sesuai dengan standar desain
Subsea Pipa & SPM | Prevention | Prosedur untuk Ship Approaching | Human | Activity | Prosedur tidak ada | Prosedur ada namun belum pernah disosialisasikan | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji sosialisasi, namun usia prosedur > 3 tahun | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji sosialisasi, namun usia prosedur < 3 tahun, dan dilakukan pengawasan dalam penerapan. | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji sosialisasi, namun usia prosedur < 3 tahun, dilakukan pengawasan dalam pelaksanannya.
Subsea Pipa & SPM | Prevention | PLEM (Pipeline End Manifold) Design | Hardware | Non-SECE | Spesifikasi tidak sesuai dengan standar desain |  |  |  | Spesifikasi sesuai dengan standar desain
Subsea Pipa & SPM | Prevention | SPM Design | Hardware | Non-SECE | Spesifikasi tidak sesuai dengan standar desain |  |  |  | Spesifikasi sesuai dengan standar desain
Subsea Pipa & SPM | Prevention | Obstruction Light (Navigation Aid) | Hardware | Non-SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Subsea Pipa & SPM | Prevention | Fog Signal (Navigation Aid) | Hardware | Non-SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Subsea Pipa & SPM | Prevention | Reflector (Navigation Aid) | Hardware | Non-SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Subsea Pipa & SPM | Prevention | Ship transfer procedure | Human | Activity | Prosedur tidak ada | Prosedur ada namun belum pernah disosialisasikan | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji sosialisasi, namun usia prosedur > 3 tahun | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji sosialisasi, namun usia prosedur < 3 tahun, dan dilakukan pengawasan dalam penerapan. | Prosedur ada dan pernah dilakukan uji sosialisasi, namun usia prosedur < 3 tahun, dilakukan pengawasan dalam pelaksanannya.
Subsea Pipa & SPM | Prevention | Marine Breakaway Coupling | Hardware | Non-SECE | Barrier Tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Subsea Pipa & SPM | Mitigation | Oil Spill Boom | Hardware | Non-SECE | Barrier tidak ada | Barrier ada, tetapi tidak ada prosedur perawatan/ pemeriksaan | Barrier ada, tetapi prosedur perawatan/ pengecekan tidak complete | Barrier ada, prosedur sudah complete, tetapi fungsinya tidak sesuai dengan performace standard | Barrier ada, Prosedur dan fungsinya lengkap dan sesuai
Tangki, Filling Shed, Pompa Produk, Pipa Produk (Onshore), Subsea Pipa & SPM | ERP | Bussiness Continuity Plan/Management | Human | Activity | Dokumen BCP/BCM tidak ada |  | Dokumen BCM/BCP ada namun belum pernah dilakukan uji coba | Dokumen BCM/BCP ada dan pernah dilakukan uji coba dalam > 2 tahun | Dokumen BCM/BCP Ada dan pernah dilakukan uji coba dalam < 2 tahun